关于施工图设计审查意见的函

常州经开区丁堰湘逢一笑餐饮店：

你单位报送的湘逢一笑装修改造建设项目改造工程（编号：2024S1275）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1275

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1275

| 项目名称 |  | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东城路88号水运里文旅中心8栋102、201室 | 建设单位 |  | 常州经开区丁堰湘逢一笑餐饮店 |
| 设计单位 |  | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积560㎡ | 建筑层数 |  | 地上2层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 12.1m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施-01，楼地面防滑设计等级未见标注；食梯处防火卷帘不应仅标注耐火完整性要求，应满足耐火完整性及耐火隔热性能等要求。 - 建施-03，一层及二层取消卫生间后，功能缺失；未见洗手设施；厨房区域的疏散需经过餐厅，存在流线及消防上的安全隐患；一层食梯处未见梯门或其他防火措施。 - 建施-04，高位排烟窗应按，常住建〔2024〕214号,第十二条要求设置手动和电动相结合开启的方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 田丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 吴越 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、结4：新增地圈梁箍筋植入建筑地坪做法不满足GB50367-2013第15.1.1条。 三 、其他意见： - 计算书：二层4轴改造相关范围楼面活载2.0偏小，二层3-4轴梁布置与图纸不一致，请按实复核。 - 复核本工程后续使用年限。适当提供改造范围施工期间检测报告。 - 补充危大工程专项说明。 - 结2：部分字符显示异常，请核。 - 结4：请复核构造柱纵筋植筋深度，应满足GB50367-2013第15.2.3、15.3.1条。 - 结5：3-4轴新增梁处板面支座筋长度应满足GB/T50010-2010第9.1.6-2条。 7、一层3-4轴Y向板面筋不足，4/C-D轴框架梁支座筋不足，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈明立 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王同乐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水施05 复核 一层消火栓管道穿越食梯? 2、水施06 图纸名称错误；建议消火栓干管增设阀门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张晓翠 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高春良 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - AP-KT1-N2回路，导线相对断路器规格偏小，其余存在相同情况。 - 厨房间应考虑等电位联结措施。 3、二层楼梯口处若为防火门，复核火灾时是否能自动关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 奚丹枫 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘慧君 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 湘逢一笑装修改造建设项目改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、多联机APF未标定；暖施-02中五.1条与设计不符，比照违反《江苏省民用建筑绿色设计文件深度规定》（2021年版）第4.3.2条。 2、厨房事故排风出口不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求。 三 、其他意见： 1、排油烟系统设计如不在设计范围内，应予说明。 2、厨房55㎡，不设排烟设施，可开启外窗应说明。 3、核多联机室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2~3条要求。 4、事故通风机应注明为防爆风机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邱宽宽 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 冒日明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份