关于施工图设计审查意见的函

江苏吟春新材料科技有限公司：

你单位报送的年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目幕墙工程-技术中心（建筑、结构专业）（编号：2024S1266）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1266

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1266

| 项目名称 |  | 年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目幕墙工程-技术中心（建筑、结构专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 创业路北侧、夏明路东侧 | 建设单位 |  | 江苏吟春新材料科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州华艺建设工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目幕墙工程-技术中心（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、首层TC按幕墙窗设计传热系数应明确并满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 羌达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏煊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目幕墙工程-技术中心（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核受剪预埋件锚筋的间距和边距。设计：羌达 专负：夏煊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 羌达 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 夏煊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目幕墙工程-技术中心（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明2.3.2中，引用的《建筑物防雷设计规范》编号有误。 2、设计说明4.2.5条1）.b款不适用于本工程，本工程幕墙各楼层需选择部分预埋件按间距要求与主体结构内钢筋可靠电气连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 羌达 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 夏煊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份