关于施工图设计审查意见的函

歌林云海商业管理（常州）有限公司：

你单位报送的常州歌林公园装修改造工程-改造工程（编号：2024S1255）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1255

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1255

| 项目名称 |  | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市常州经济开发区潞城街道东方东路165号 | 建设单位 |  | 歌林云海商业管理（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造29160㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层 |
|  | 建筑高度 | 35.15m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 应按《江苏省民用建设工程消防设计文件编制指南》要求，重新提供消防设计专篇。 - 建施-07，部分餐饮标注使用燃气，使用燃气部分与非燃气部分应采用防火分隔。5轴交M轴楼梯前室处，有设置管道井朝向前室开门，复核是否满足规范要求，其余类似部位同步复核。 - 建施-08，复核中庭处栏杆高度是否满足1.2m的要求。 - 建施-11，复核新增管道井，在屋面的洞口与商场配套用房等建筑物间距是否满足要求。 5、楼梯、电梯等未改造区域应用阴影区标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏映敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、加固改造前，未见对原结构的调查评定和鉴定，不满足GB50292-2015第3.1.1-1及3.2.3、GB50023-2009第1.0.6-3、GB50367-2013第1.0.3条、GB55021-2021第2.0.2。提醒：总说明提到按“A”类进行鉴定，判断是否要做整体抗震鉴定；地下室柱及基础是否满足鉴定要求。 三 、其他意见： 1、结施-01：总说明3.2条与本工程不相关的描述“宿舍”。 2、计算书：未见计算信息输入及整体指标输出结果，不明确鉴定和加固执行的标准；未见板加固计算；未见梁加固的内力出处；未见防火计算结果。 3、结施-07：消防专篇中的耐火等级与前面总说明二级不一致，表格中的梁的保护层20不满足耐火极限要求。 4、结施-09：详图中GL3型号不明确；未见钢主次梁的连接详图。 5、结施-09：2-2、3-3中梁端新增纵筋后，复核在柱内的锚固长度及梁端纵筋下上比是否满足规范要求；其他加固梁粘钢后也应复核。 6、结施-04：与本工程有关的危大工程项次有误。 7、结施-09：9~10轴间，为何在L和KL的跨内增加梁顶粘钢，L的粘钢在支座不用外延锚固吗，KL能否设在柱侧板上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 常泽坤 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 蔡军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施08 违反GB50140-2005 5.2.1条 二层F2016店铺不满足严重危险等级场所灭火器最大保护距离的要求，其余平面类似问题自查修改。 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中商业最大保护距离与严重危险等级要求不一致。 2.水施07 消火栓平面图中消火栓箱XHL-17、25设置位置错误；部分消火栓管网穿越暖通风井，其余平面类似自查。 3.水施09 调整部分消火栓设置在易于取用灭火的位置（如消火栓箱XHL-32）。 4.水施12 部分区域喷淋管网设置与防火分区不一致（如XF-20侧空调机房），类似问题自查。 5.水施14 复核改造部分消火栓原理图中，消火栓C、D接口接至何处？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯先礼 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、使用燃气的场所未设置可燃气体报警装置，不满足GB50016-2014（2018年版），第8.4.3条。 三 、其他意见： 1、复核中庭防火卷帘的配电情况。 2、1-1ALE（JZ）-Z3回路应选用耐腐蚀橡胶线，并复核平面图与系统图回路编号是否一致，余同。 3、一层5轴交J处中庭部位。地面指示标志与顶上指示标志指向不一致，余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： - 暖施07~09 楼梯间及其前室内不应穿越或设置排烟管道，逐个自查。（GB55037-2022第7.1.8条） 二 、违反强制性标准： - 暖施01 空调室内计算参数（房间类型、新风量、人员密度等）应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 - 暖施08 复核二层排烟系统PY-10是否担负不同防火分区的排烟；防烟分区1F-2-08、1F-3-03、2F-1-02等的排烟量计算有误，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55015-2021等现行规范标准。 - 暖施01 与建筑复核，“使用燃气的地上密闭厨房”描述是否正确，补充事故通风的静电接地相关说明内容。 - 暖施03 应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明；防火风管的耐火极限做法应与设计说明一致，并满足相关规范要求。 - 暖施05、06 设备表中风机效率应满足GB55015-2021第3.2.16条要求。 - 暖施07~09 本次防烟未作任何调整的楼梯及前室宜用阴影示出。 - 补充改造区域的排烟系统图（注明原排烟风机的参数）。 - 暖施13~15 部分空调水管的固定支架设置及管道补偿需复核调整，逐个自查。 8、暖施16~18 与建筑复核，设置事故通风的厨房区域是否需明确位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马晶波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 费霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份