关于施工图设计审查意见的函

常州泰富百货集团有限责任公司：

你单位报送的南大街步行街北侧提升改造项目-1#变更（编号：2024S808第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S808第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S808第二次变更

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区青云坊北侧、延陵路南侧 | 建设单位 |  | 常州泰富百货集团有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建变-01-04，消防泵房防水淹及防啮齿类动物措施未见，不满足《建筑设计防火规范》第8.1.8条。 三 、其他意见： 1、建变-01-05，B1轴、C轴~D轴的外墙增加多扇百页窗，其保温节能如何考虑？ 2、建变-01-08，中庭周边防火卷帘围合区域无安全出口，卷帘落下后无法疏散。 3、建变-01-09，中庭及电梯周边大量使用弧形及大尺寸防火卷帘，安全性较低，应谨慎使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王锃 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结变-1-12：屋面冷却塔基座构架，有些与结构表达无关的线型太多，容易混淆；柱截面缩小成400x400后，柱纵筋下插容易与钢梁碰撞；两个方向的钢梁在柱顶连接的关系是怎样的，一个伸到头，一个避让后搁置很少，两个方向的梁上翼缘宜连接防止侧倾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防箱泵一体化详图中吸水管上的偏心异径管安装方式有误。 2、请提供自喷防护冷却系统设计计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、消防泵房未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： 1、地下室南侧配电小间扩大后，最里边至出口处长度超7米，宜在B2~B3交1/B轴墙上增设出口。 2、一层B1~B3轴交F~J轴商铺内地面指示标志灯与顶面指示标志灯指向宜保持一致，余自查。 3、复核二三层火灾报警显示盘设置位置。 4、屋顶预留风机房宜设置消防电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一~四层B3-B轴左上侧垂直排烟风管上的排烟系统与19.95夹层水平排烟系统连接，违反GB55036-2022第11.3.3条。 二 、违反强制性标准： 1、下列防烟分区长度违反GB51251-2017第4.2.4条： a、二层B1-D轴左侧防烟分区。 b、四层B1-D轴左侧防烟分区及B3-B轴上侧防烟分区。 c、地下一层防烟分区1-3、1-4。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、设计变更通知单变更内容未及部分无变更，设计未予说明。 b、四层及19.95夹层挡烟垂壁不清。 c、部分防烟分区长度错误。 d、三层B3-J轴下侧挡烟垂壁未画到位。 e、二、四层补风口开启说明不符合要求。 f、GP补风口不符合耐火极限要求。 g、一层通道左、右侧无补风措施。 h、二层2#扶梯周围2个防烟分区及二、四层B7-H轴防烟分区的窄处烟气无法在贮烟仓内流过。 i、防火卷帘未标注。 j、一层B3-C轴下侧区域未设排烟设施。 k、19.95夹层共享中庭排烟量无依据；净高与防火卷帘上侧平台不符；平台处不符合清晰高度要求。 3、2个中庭的4层平台不符合设计清晰高度要求，违反GB51251-2017第4.6.9条，防烟分区排烟参数应修改；左侧中庭防火卷帘与建筑不符，其与共享中庭为相邻防烟分区，排烟量不应小于共享中庭排烟量的2倍（GB51251-2017第4.6.5条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 4、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、屋顶补风管穿风井处。 b、一层油烟风管穿B1-J轴左下侧顶板处。 c、屋顶的与设备连接的风管穿风井处。 5、无排油烟设备性能参数，违反GB1843-2001第5.5.1条；且无排油烟系统设计施工说明（并核排出口是否符合环保要求）。 三 、其他意见： 1、一层B1-H、B1-G轴上侧及B3-C轴左上侧如为防火墙，则排烟风管新风管、排风管穿过处应设防火阀。 2、四层2处油烟风管井集处表达不清。 3、新风不均匀，共享中庭未送新风。 4、空调水管如不满足自然补偿要求，则应设补偿器。 5、核地下一层防烟分区1-3面积及排烟量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份