关于施工图设计审查意见的函

常州市中大建设工程有限公司：

你单位报送的常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程1#车间、2#车间（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1272~S1273）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1272~S1273

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1272~S1273

| 项目名称 |  | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程1#车间、2#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 春江南路东侧，新前路南侧 | 建设单位 |  | 常州市中大建设工程有限公司 |
| 设计单位 |  | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、幕施-LM-01，部分玻璃的使用面积不满足《 玻璃应用技术规程》JGJ113-2015，第7.1.1条。其余立面均应复核，三层未见灭火救援窗。 2、幕施-LM-02，玻璃幕墙外片未采用夹层玻璃，使用面积超5㎡，不满足《建筑幕墙工程技术标准》第4.1.4-3条。其余立面均应复核。 三 、其他意见： 1、幕施-SM-02,铝板厚度应满足《建筑幕墙工程技术标准》第3.6.4条，型材表面处理应满足第3.6.3条。 2、幕施-QS-02，护窗栏杆未见表示，其余大样同步复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张国州 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程2#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施-SM-02,铝板厚度应满足《建筑幕墙工程技术标准》第3.6.4条，型材表面处理应满足第3.6.3条。 2、幕施-QS-01，原土建施工图楼层处有200高翻边，本次幕墙深化图未见，应与原图统一，另防护栏杆未见。 3、幕施-DY-03，复核1050宽外门去除边框后能否满足规范的最小要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张国州 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程1#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计说明请明确化学锚栓相关构造要求。 2、埋件立面图中未见雨篷部分埋件的设置，雨篷大样中预埋件MJ01与埋件加工图及计算不一致，另请复核雨篷钢梁与主体结构（预埋件）是否能有效连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张国州 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程2#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计说明表4中结构类型与实际不符，请明确化学锚栓相关构造要求。 2、未见雨篷大样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张国州 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中大建设工程有限公司新建总部基地项目-幕墙外装饰工程1#车间、2#车间（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 说明五.10引用的《民用建筑电气设计规范》已废止。 - 增补防雷节点详图，明确与主体钢筋相连的预埋件位置。 3、复核横竖金属构件互相接触面积是否满足DB32／T4065-2021，第4.9.5.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张国洲 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份