关于施工图设计审查意见的函

常州山海住房租赁有限公司：

你单位报送的紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业）（编号：2024S1286）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1286

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1286

| 项目名称 |  | 紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区青洋北路东侧，新堂北路北侧紫荆大厦2号楼 | 建设单位 |  | 常州山海住房租赁有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、旅馆的客房疏散门应满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.1条，未明确。 2、客房贴邻电梯井道、设备机房、公共楼梯间等应采取有效的隔声、减振、降噪措施，不明确，《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.8条。噪声限值、隔声设计应同步满足《建筑环境通用规范》第2.1、2.2相关要求。 3、卫生间防水构造做法未见。墙面用水点处防水做法不明。卫生间楼面高差未见。无障碍卫生间高差不应大于15mm。淋浴玻璃材质未见。 4、无障碍客房、无障碍卫生间门把手侧墙面宽度小于400，不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3-5条。 三 、其他意见： 1、增加执行标准《旅馆建筑设计规范》、《宿舍、旅馆建筑项目规范》。 2、设计说明1，地上耐火等级二级有误，原设计为一级。 3、设计说明2，室内装修材料性能级燃烧性能表格，各部位材料不明，是否无窗房间，是否设火灾自动报警和自动灭火系统补充。 4、顶棚各基层材料复核，应采用A级材料。工具间门应为乙级防火门。 5、客房6mm灰镜单块玻璃面积不明，是否安全玻璃材质不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴梦甜 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、客房无障碍卫生间区域范围较原设计增加，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴梦甜 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹颖 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 贡伟荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 紫荆大厦2号楼酒店装修（二期）项目-装修（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、无障碍客房未完全按GB55019-2021第3.4.3条规定设置救助呼叫装置。另外无障碍客房的门铃应满足GB55019-2021第3.4.8条规定，无障碍客房内的其它电气设施的安装要求也应符合相关无障碍设计要求。 2、本工程设有火灾自动报警系统，客房内无照明灯接入应急照明供电回路，不符合GB55025-2022第4.1.4条规定。 二 、违反强制性标准： 1、公共走道上未设置插座，不符合JGJ62-2014第6.3.3条之1款规定。 三 、其他意见： 1、电气平面图的比例太大，一些电气符号如插座、客房卫生间辅助等电位箱等均看不清，应调整。 2、公共走道照明的节能控制（时间控制）方式描述不清晰，请补充。 3、二~四层公共照明平面图中的配电箱编号不正确。 4、绿建专篇中公共走道照明有感应控制，与其它图纸不相符，应修改。 5、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份