关于施工图设计审查意见的函

常州市德伊门科普教育科技有限公司：

你单位报送的常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1290）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1290

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1290

| 项目名称 |  | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道飞龙东路148号301室 | 建设单位 |  | 常州市德伊门科普教育科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 323㎡ | 建筑层数 |  | 6/-1层 |
|  | 建筑高度 | 23.1m | 防火等级 |  | 地上一级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、按编制深度要求，补充本次改造范围： 1）相邻阴影区外窗的改造，且外窗热工性能不应低于原设计。 2）7~8轴交D轴疏散走道应在本次改造范围内，并请各专业复核明确。 3）一层疏散楼梯出口，地上地下楼梯间应采取防火分隔措施。 4）4~2/4交E轴原四层平面为壁球馆上空，本次该区顶板、剖面设计补充，各专业同步复核。 5）补充消防救援窗口。 2、杂物间防火隔墙、门不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.2.3条。储存物质火灾类别未明确。 三 、其他意见： 1、本层分割使用部位现状、功能请核实，是否与图纸相符，疏散人数请提供依据，常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。 2、未见原北立面图，根据原剖面图及门窗图，三层外窗高度为2000，SC-改高度与原设计不符。 3、7~8交E轴休息室使用对象不明，门设置位置复核。 4、各房间通风设计复核，自然通风的开口面积比复核。 5、新增轻质隔墙的隔声、噪声限值要求应满足教学相关要求。 6、消防专篇中补充各功能房间、部位的装修材料及燃烧性能表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑专业和结构复核计算书均未按功能明确使用荷载，未见原设计有关荷载信息，设计深度不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本次改造设计说明中描述的消防系统参数与所提供的原设计消防参数不一致，请复核一下现状是否满足本次消防设计要求。（需提供依据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 人员密集型场所，配电导线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 - UPS容量选择不满足GB51348-2019，第6.3.3.2条。 3、消防二级负荷供电条件不满足GB50052-2009，第3.0.7条。 三 、其他意见： - UPS前级断路器规格不应小于UPS出线断路器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市德伊门科普教育科技有限公司改造项目（原顺达花园一期工程会所）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施06 风管穿杂物间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： 1、暖施01 设有机械通风的无窗房间，其人员的新风量设计应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份