关于施工图设计审查意见的函

常州德天餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（编号：2025S001）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S001

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S001

| 项目名称 |  | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道劳动西路202-5号一楼 | 建设单位 |  | 常州德天餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1660㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 17.25m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、按编制深度要求，补充本次改造内容： 1）补充外门窗的改造，且外窗热工性能不应低于原设计。补充改造处立面，原立面的比较。 2）原5~8交B轴处外窗本次改造是否外移，未见相关改造设计。 3）无障碍出入口未见。残卫处通道尺寸未见。 2、7~8轴间外门净宽小于1400，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.19条。 三 、其他意见： 1、增加执行规范《饮食建筑设计标准》。 2、本层分割使用部位现状、功能请核实，是否与图纸相符，3~5轴间面积，疏散人数不明，该区首层外门应叠加上部疏散人流宽度，复核明确并提供依据。8轴处疏散楼梯经一层改造区再达室外，外门应叠加上部疏散宽度，且不应布置可燃物，疏散通道的防火分隔、防火安全措施复核。常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。分隔部位隔墙图例不清，耐火极限请注明。 3、热菜间建议采用不低于2h防火隔墙、乙级防火门窗分隔。 4、是否有地下层，未见原土建图。地上地下楼梯间应采取防火分隔措施，复核。 5、新增各卫生间下部是否有严格卫生、安全要求的房间，复核明确。 6、补充各房间使用面积、人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施01：设计总说明1.4.4条标注场地类别III类缺依据。 2、结施01：设计总说明2.4条标注活荷载缺依据。 3、结施02：设计总说明8.1.4条表8.1.4按GB/T50010-2010第3.5.3条调整相关内容，如最低强度等级等。 4、提供的计算书，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.4.11条2款要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1. 水施-09 违反 JGJ64-2017 4.3.8条 厨房专间、备餐区不得设置排水明沟。 三 、其他意见： 1.水施-01 复核消防给水系统是否满足GBJ 16-87 8.6.3条？ 2.水施-03 消防泵压力开关启泵值错误。 3.水施-07 本改造工程未见设置可再生能源热水系统；设计说明中部分字体未显示；设计说明中试验压力值错误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、强弱电间的门开启方向不满足GB51348-2019，第8.11.3条。 三 、其他意见： - 总箱进线电缆型号与说明八接地型式不一致。 - 明确各总箱进线电缆前级断路器规格。 3、LEB宜设在热菜间内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店改造项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施04 排烟管不应设置在E轴交5轴的楼梯间，不满足GB55037-2022第7.1.8条；防烟分区1-3的设计清晰高度平面与计算表格不符（消防专篇同）。 三 、其他意见： - 暖施07 人员密度相对较大且变化较大的房间宜按GB50189-2015第4.3.13条设计CO2浓度监测装置。 - 暖施10 无窗的强、弱电间等房间应设置机械通风。 3、暖施10 复核未作消声处理的通风设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份