关于施工图设计审查意见的函

常州运河南岸置业有限公司：

你单位报送的鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更（编号：2021S609第二~十一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S609第二~十一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S609第二~十一次变更

| 项目名称 |  | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧 | 建设单位 |  | 常州运河南岸置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计更改单A01-3,新增消防水池检修孔直接设在楼梯间墙上，不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.4.3-5条。 2、设计更改单A01-2，DT-3下至地下一层，设在防烟楼梯间前室内，应满足《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第8.7.18、8.7.9第3~7款要求，未明确，并请各专业复核。 三 、其他意见： 1、设计更改单A02，连廊处安装的门，玻璃材质未明确。门开启所需的力度，闭门时间请复核。 2、设计更改单A03-1/2，小区变处临街外立面改动，应征询规划部门同意。 3、设计更改单A03-3，新增配电小间隔墙耐火极限未见，且应防火隔断至楼板或梁底。门槛高度未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱岳军 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐忠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 蒋吉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 韩效民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施-45 （2.0版） 复核喷淋湿式报警阀前是否为环状供水管道？补充喷淋系统湿式报警阀安装原理图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 严晓杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陶炜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| E03： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 部分三相进线配电箱，其单相出线未标注相序。 E05： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、新增弱电桥架多处穿越配电间，复核是否满足GB55024-2022，第2.0.3.3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周静文 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 周志伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目-1#楼（金秋大厦）及地下车库变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王坤 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份