关于施工图设计审查意见的函

国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司：

你单位报送的国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F）（编号：2025S010）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S010

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S010

| 项目名称 |  | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区西歧路5号五号厂房1F、2F | 建设单位 |  | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1600㎡ | 建筑层数 |  | 4层 |
|  | 建筑高度 | 23.2m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、药渣缓存区、留样室、成品暂存区等应按中间仓库要求设计，应满足《建筑设计防火规范2018版》第3.3.6条。 2、不满足编制深度要求。： 1）未见生产工艺及人员配置附件，改造区域内物质类别不明，是否有易燃易爆、高温、明火部位不明，相关防火分隔措施不明。一层平面图各房间内火灾类别不明，是否有危险化学品、易污染、有毒物质等物品不明。各房间面积，使用人数补充。 2）洁净区等未见明确，应满足《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019第8.2.4条，补充相关设计。各墙体、顶棚材料请明确。 3）补充A~B轴区间的疏散路径、疏散距离。救援窗口标识补充，同一侧不少于2个。 4）新增外门雨棚补充。补充门窗表。 三 、其他意见： 1、补充执行标准《中药药品生产厂工程技术规范》GB 51069-2014，《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019。 2、若有空调使用区域时，该区应同时节能改造。 3、污水处理间是否有产生引起爆炸或火灾的气体，空压机房的工作压力、压缩机种类，是否有带油设备不明，设备用房的防火分隔参《建筑设计防火规范2018版》第6.2.7条设置。服务器监控室参数据中心要求设置防火分隔措施。 4、2~5交C轴疏散走道仅一个安全出口，另一出口需穿越膏方区至室外，疏散不合理。 5、综合调节池防水等级不明，侧墙防水做法复核。地下底板防水涂料厚度有误。 6、消防专篇1.2.5，改造范围、楼层复核。2.9装修部位、功能、材料性能按模版补充，是否洁净车间，是否无窗房间、是否自动灭火、火灾报警等请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜剑华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-06：新砌块墙体未见构造措施。 2、建施-06：洁净板隔墙应明确具体做法，如周边连接。 3、计算书：应提供相关计算信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 绿建专篇中引用的照明标准已废止。 - 1PP1-WLE1回路宜采用矿物绝缘电缆。 - 1APEpy，总开关规格应大于出线断路器规格，WE1回路导线相对于断路器，截面偏小。 - 复核服务器监控室的接地及房间门的设置要求。 - 复核本工程有无使用燃气的场所。 - 复核膏方区西侧出口处的出口标志灯设置位置。 - C轴北侧走道增补疏散指示标志。 - 火灾报警探测器若按无吊顶考虑，复核部分探测器与梁的距离。 9、2轴处电梯前室增设消防广播。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐啸天 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 国药控股江苏医药健康有限公司常州分公司煎煮中心项目（一期改造工程1F） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施06、07 机械通风的送、排风口设置应满足 GB51069-2014第5.2.5条要求。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB51069-2014等相关的规范标准；补充防排烟设计计算书。 - 暖施01 与工艺明确有无净化空调、除尘等要求；明确本车间无涉爆的气体、粉尘、纤维等相关内容。 3、暖施06 当自然补风不能满足机械排风要求时，机械补风的补风量宜满足 GB51069-2014第5.2.5条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份