关于施工图设计审查意见的函

常州易钟实业发展有限公司：

你单位报送的常州易钟实业发展有限公司新建常州智能终端核心零部件产业及配套仓储基地项目幕墙工程-1号厂房及中间仓库、2号厂房及中间仓库、3号厂房及中间仓库、4号厂房及中间仓库、5号厂房及中间仓库、盘道及设备用房、门卫（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S020）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S020

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S020

| 项目名称 |  | 常州易钟实业发展有限公司新建常州智能终端核心零部件产业及配套仓储基地项目幕墙工程-1号厂房及中间仓库、2号厂房及中间仓库、3号厂房及中间仓库、4号厂房及中间仓库、5号厂房及中间仓库、盘道及设备用房、门卫（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 玉兰路东侧、星港路北侧 | 建设单位 |  | 常州易钟实业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海京藤建设工程（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州易钟实业发展有限公司新建常州智能终端核心零部件产业及配套仓储基地项目幕墙工程-1号厂房及中间仓库、2号厂房及中间仓库、3号厂房及中间仓库、4号厂房及中间仓库、5号厂房及中间仓库、盘道及设备用房、门卫（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、缺幕墙玻璃可见光反射比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王忠军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州易钟实业发展有限公司新建常州智能终端核心零部件产业及配套仓储基地项目幕墙工程-1号厂房及中间仓库、2号厂房及中间仓库、3号厂房及中间仓库、4号厂房及中间仓库、5号厂房及中间仓库、盘道及设备用房、门卫（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 程震 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1010 |  | 联系电话 |  | 13961421663 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计依据应采用最新版设计规范，如《混凝土结构设计标准》《建筑抗震设计标准》《工程结构通用规范》等。 2、厂房节点图中506,507及类似节点两次转接做法不合理，建议采用双槽钢一次转接或采用其它可靠方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张明 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王忠军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州易钟实业发展有限公司新建常州智能终端核心零部件产业及配套仓储基地项目幕墙工程-1号厂房及中间仓库、2号厂房及中间仓库、3号厂房及中间仓库、4号厂房及中间仓库、5号厂房及中间仓库、盘道及设备用房、门卫（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、底层也应设置均压环。 2、每层均压环应与外墙主体框架柱（钢筋或钢结构柱）可靠连接，连接点水平间距宜与防雷引下线相同。 3、铝合金横框与竖框之间有绝缘垫片、内外框架间有非金属连接，应采取措施保证电气贯通的可靠性。 4、屋面上幕墙的钢框架应与防雷装置连接，且连接不能采用柔性线路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张明 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王忠军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份