关于施工图设计审查意见的函

常州市新北区新东方教育培训中心有限公司：

你单位报送的新东方总部商业咨询服务项目装修工程（编号：2025S022）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S022

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S022

| 项目名称 |  | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 新北区龙锦路1590号（现代传媒中心）B1层102号 | 建设单位 |  | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、 6~7轴交S~R轴咨询室使用人数超15人，设一个疏散门，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.5条。 三 、其他意见： 1、未见立面图、节点详图等，设计深度不满足要求。地下空间内部隔断等其他装修材料燃烧性能等级应明确要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹佳鑫 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 忻乐平 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑平面功能、墙体分隔较原设计改变，未见对原结构的安全性评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹佳鑫 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 忻乐平 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下6/V轴附近自喷系统喷头布置是否全保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张晓翠 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高春良 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核室外亮化灯安装高度，若不高于2.5米，则其配电回路应有30mA剩余电流保护。 2、装修隔断若有调整，火灾探测器的设置应相应调整，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高延民 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘慧君 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 新东方总部商业咨询服务项目装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施03 主要功能房间的供暖空调系统末端应可独立调节。GB32/3962-2020第8.5.2条。 三 、其他意见： 1、暖施01、02 补充满足规范文件要求的防排烟相关说明及图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李修祥 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 冒日明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份