关于施工图设计审查意见的函

常州德天餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（建筑、电气专业）（编号：2025S035）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S035

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S035

| 项目名称 |  | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道劳动西路202-5号一楼 | 建设单位 |  | 常州德天餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、各楼地面防滑性能复核明确，建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间应不低于中高级，坡道、楼梯踏步应按A级，《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、第4.1.7条。 2、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。且应保证消火栓箱门的开启角度及易于开启。 3、补充无障碍卫生间地面高差、呼叫按钮等。厕位的隔间分隔尺寸补充。 三 、其他意见： 1、设计说明一，各部位燃烧性能等级按功能场所要求复核。 2、厨房卫生间楼面轻钢龙骨架空，上铺防滑地砖，做法请明确。 3、材料表GL-01，水纹玻璃，材质是否为亚克力，请复核。亚克力通常达不到A级。 4、建施13，大理石墙面单块面积较大，应采取加强措施，防止偶然破裂伤人。 5、预留电梯井道墙体材料图例复核，耐火极限不应小于2h。本次改造暂无电梯门，立面图有误。 6、立面中无窗房间的门设观察窗，门编号未区分，原设计门上均设观察窗，不一致。消防专篇中，请复核是否有无窗房间，如休息间、备餐间等。（余自查） 7、建施10/15，切配间门洞处设门有误，与原设计不符。（余自查）。建施16，部分材质不明。 8、顶棚节点图，除窗帘盒外，采用阻燃板有误，应采用A级材料。 9、建施23，二层非本次装修范围，请删除，目录整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州德天餐饮管理有限公司德天肥牛海鲜火锅凯洲店装修项目（原世纪明珠园会所综合楼一层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、热菜间灯具、插座选型不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： - 部分32A断路器配电回路，导线规格相对偏小。 2、灯具开关不宜在非标配电箱内操作，宜设置照明开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年1月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份