关于施工图设计审查意见的函

常州烯望建设发展有限公司：

你单位报送的常州医药产业创新中心G地块建设项目（锦虹路）建设工程（编号：2025SS001）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS001

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州医药产业创新中心G地块建设项目（锦虹路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、人行道及路缘石均采用花岗岩道板，雨雪天气抗滑指标难以达到要求、价格贵、不环保，请优化人行道板结构及路缘石材料。 2、设计说明中，行进盲道触感条规格要求，不符合《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)中3.2.2的要求。 3、设计说明中，补充沥青混合料的水稳定性技术要求及低温性能技术要求。 4、道路平面图中，补充设计道路的桩号、平曲线要素，及交叉口转角缘石半径的放线要素。 5、道路结构设计图（图纸编号D-08-02）中，侧石外露高度为13cm，与无障碍设计图有误，请核查。 6、道路结构设计图（图纸编号D-08-05、图纸编号D-08-06）中，应补充提示盲道距坡道下口路缘石的距离。 7、道路结构设计图（图纸编号D-08-08）中，行进盲道砖大样尺寸及导向块材剖面图尺寸，不符合《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)中3.2.2的要求。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 高军 |  |  | 工程规模 | 支路：长度444米，宽度18米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州医药产业创新中心G地块建设项目（锦虹路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、优化道路雨水口及雨水检查井设计。 2、核算一下雨水口采用Mb10水泥砖砌筑是否可行。 3、未见道路管线断面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴建飞 |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴建飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州医药产业创新中心G地块建设项目（锦虹路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、增补管路断面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 薛飞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡云武 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年1月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份