关于施工图设计审查意见的函

常州新华昌国际集装箱有限公司：

你单位报送的常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S059）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S059

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S059

| 项目名称 |  | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区遥观镇华昌路8号 | 建设单位 |  | 常州新华昌国际集装箱有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 14785.95㎡ | 建筑层数 |  | 地上14层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 67.25m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、生产工艺和生产人员配置说明中半制品橡胶垫圈储存于厂房二层、三层，图中未见，请复核。 2、消防设计文件深度不满足《江苏省工业建设工程消防设计文件编制指南（试行）》的要求。 3、建施-04，部分柱子有包封，如B轴上的部分装饰，其材质应注明。 4、建施-05,3轴~4轴厂房的两个安全出口建议间距大于5m。每个房间的人数需注明，其余楼层类似问题同步修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、仅提供复核书（未见原结构图和结构计算书，改造后使用荷载不明），判断结构安全缺依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施01 违反GB50974-2014 8.2.8 消防管材不符合规范要求。 2.水施11 违反 GB50084-2017 7.1.2 二层挑空处喷头间距不满足规范要求，其余喷淋平面类似问题自查修改。 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中补充喷头安装图例。 2.水施12 7~8轴交C~E轴处喷头布置未考虑与建筑墙体间关系，建议调整DN25喷淋末端试水管敷设路径，其余喷淋平面类似问题自查修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1BAL-W9、W10回路未有过负荷保护，不满足GB50054-2011，第6.1.1条。 三 、其他意见： 1、复核本工程改造后内部有无使用或产生可燃气体或存在粉尘爆炸可能的场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州新华昌国际集装箱有限公司装修改造项目-南楼改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、十一~十三层排烟口离5-A轴左侧距离超过30m，违反GB51251-2017第4.4.12条。 2、十一~十三层防烟分区长度大于36m，十四层防烟分区7-2长度大于净高的8倍，违反上述规范第4.2.4条。 3、无机械排烟计算书，苏建函科【2022】536号第4.7.1条。 三 、其他意见： 1、一层防烟分区1-3不满足GB51251-2017第4.3.4.1条要求，需有效开窗面积错误。 2、建筑面积大于50㎡、小于300㎡未设排烟设施的丙类厂房，可开启外窗应标注或注明。 3、核排烟窗大样图中自然排烟窗有效面积计算是否正确。 4、十四层MQ3、MQ35大样图与平面图不符。 5、根据GB55036-2022第11.3.6条，建筑面积大于500㎡的房间，应设计补风设施。 6、设吊顶的房间应注明为封闭式吊顶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份