关于施工图设计审查意见的函

习悠新材料科技（常州）有限公司：

你单位报送的习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S066）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S066

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S066

| 项目名称 |  | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经开区五一路285号东方三新产业科创园22号楼 | 建设单位 |  | 习悠新材料科技（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2248.16㎡ | 建筑层数 |  | 1-4层 |
|  | 建筑高度 | 16.55m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、一层未见原料周转区，与生产工艺和生产人员配置说明附件不一致，原料周转区应按中间仓库要求设置，相关设计应满足《建筑设计防火规范2018版》第3.3.6条。 2、门联窗，5厚钢化玻璃单块面积大于2平米，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7.1.1条的规定。 三 、其他意见：无 1、本工程地点：常州经开区五一路285号东方三新产业园22号楼厂房，是否为原设计单体名称：常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房，生产工艺和生产人员配置说明附件、图纸复核。 2、根据生产工艺附件说明，本工程应为戊类生产工艺，火灾危险性分类为戊类，复核明确。 3、轻钢龙骨耐火纸面石膏板12*2+75（60厚岩棉）+12*2，耐火极限不低于2.0h，请提供依据，与《建筑设计防火规范2018版》续附表-P421不一致。 4、消防专篇，是否为劳动密集、精细化工企业属性未见明确。是否设洁净车间未明确。第2.8.1，本工程是否设自动喷水灭火系统，与水专业复核明确。第2.8.4条，幕墙、外保温防火封堵做法复核。第2.8.5条，配电、空调门丙级防火门说明有误。第2.9.1条，楼梯间门宽及首层疏散方式是否调整，复核明确。 5、各房间面积，人数未见。疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。各平面消火栓未见。 6、四层2交A轴处救援窗口位置复核明确，新增内隔墙不应影响救援窗口有效进入宽度。（余自查） 7、本次改造外门窗是否仅MLC9036G改动，复核明确。各外门窗是否与暖通一致，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04：新砌块墙体未见构造措施。 2、建施-04：轻钢龙骨石膏板墙应明确具体做法，如周边连接。 3、仅提供复核书（未见原结构图和结构计算书），判断结构安全缺依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 梁轩 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄雯慧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 习悠新材料科技（常州）有限公司新能源核心材料应用研发生产基地项目-改造设计（重新审查）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施02 无窗车间应按GB50019-2015第4.1.9条要求保证每人不小于30m3/h的新风量。 三 、其他意见：无 - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关的现行规范、标准；与建筑明确有无空调要求，除采用分体空调（建筑、给排水、电气专预留相关设置条件）外，暖通施工图应包含空调（含多联机、新风系统等）设计图纸；明确本建筑无涉爆的气体、粉尘、纤维等相关内容。 2、设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份