关于施工图设计审查意见的函

常州立新医疗美容诊所有限公司：

你单位报送的常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计（编号：2025S069）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S069

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S069

| 项目名称 |  | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区创客路28号苏南智城数字产业中心4号楼3层 | 建设单位 |  | 常州立新医疗美容诊所有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 改造3层局部：291㎡ | 建筑层数 |  | 5/-2层 |
|  | 建筑高度 | 20.25m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程为医疗美容诊所，疏散应满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.17-1条医疗相关要求，且尽端的治疗房间应设两个疏散门。各房间疏散门的净宽不应小于0.8米。检验科疏散门未见。 2、卫生间调整，未见无障碍厕位及相关设计。厕位隔断、通道分隔尺寸未见，不满足编制深度要求。 3、各公共走廊净宽不应小于1.3米，复核注明，《民用建筑通用规范》GN55031-2022第5.3.12条。 4、一层6轴楼梯间与原设计不符，且不应经功能性房间再至室外，疏散通道的防火分隔未见做法。分隔的阴影区功能不明，分隔使用后疏散出口复核明确。首层疏散外门净宽不应小于1.1米，《建筑防火通用规范》第7.1.4-3条，复核明确。 5、墙体图例不清，各墙体做法及耐火极限不明。贵重精密医疗装备用房、储藏间等的防火隔墙、防火门应满足《建筑防火通用规范》第4.1.3条要求。 6、消防专篇内容、格式按常住建【2023】150号，苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程完善。 三 、其他意见： 1、本改造项目地址，原建筑工程名称未明确。 2、VIP休息室有独立淋浴间，本工程是否有类似SPA、足疗功能，请复核明确。新增卫生间上下部位功能房间复核，能否贴邻用水房间。 3、打包间、配剂间、杂物间内物质火灾类别不明，是否有易燃易爆、污染物品等不明。 4、各房间面积、使用人数未见。消防救援窗口未见示意。是否设喷淋、机械排烟与相关专业核实。本次改造外门窗是否有变动，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 6条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本工程为局部改造，请明确是否需进行检测，并对相应区域进行局部结构安全性鉴定。 2、计算书总信息中水平地震分项系数应满足GB50011-2010第5.4.1条。另请补充加固部分计算书。 3、总说明工程概况中请明确原设计单位、历次维修改造情况、检测鉴定结论等。第4.3.2条、14.1条是否适用本工程，请核。表6.1.1条使用功能应与建筑图一致。 4、原设计4.40m标高以上混凝土等级为C30，总说明第7.4.1条加固改造用混凝土提高一级选用C40？请核。 5、结施3中部分字符显示异常并重叠，请调整。 6、消防设计专篇中混凝土结构构件耐火极限与耐火等级要求不一致，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周小平 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、光电美肤间1处不满足两股室内消火栓充实水柱同时到达，不符合GB50974-2014第7.4.6条。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建筑功能由办公局部改为商业，属人员密集型场所，应按GB50057-2010，第3.0.3.9条提高防雷设防等级。 - 弱电间与其他房间形成套间，不满足GB51348-2019，第23.2.9.3条。 - 人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 三 、其他意见： 1、复核是否存在有洗浴设施的卫生间，若有则应考虑等电位措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州立新医疗美容诊所有限公司装修改造项目-改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、公共卫生间应设机械排风。GB50736-2012第6.3.6条。 三 、其他意见： - 新风管道材质及其保温隔热措施应说明。 - 西边的疏散楼梯如在改造范围，应说明楼梯形式并进行防烟设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份