关于施工图设计审查意见的函

常州中诺口腔医院管理有限公司：

你单位报送的常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程（编号：2025S070）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S070

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S070

| 项目名称 |  | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道飞龙东路66号 | 建设单位 |  | 常州中诺口腔医院管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积：4000㎡ | 建筑层数 |  | 地上12层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 49.98m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施04，出入口未见无障碍设施，未见设置无障碍楼梯、电梯，低位服务设施未见不满足《无障碍设计规范》第8.4.2条。 2、建施05，新增室外钢梯周边2m范围设置洞口，不满足《建筑设计防火规范》第6.4.5条，其余楼层同步调整。 三 、其他意见： 1、建施01，防火要求中，防火分区面积最大值有误；复核此建筑的使用功能，若是口腔医院门诊应按专科医院进行设计。 2、建施03，1.2.2条，本次改造已改变使用功能，表述有误；复核使用功能；复核疏散距离是否准确； 3、建施04，F轴东侧新增室外楼梯后封堵了一层部分外窗，应复核此处封堵后是否对原酒店大堂有影响，另消控室调整了室外开门方向，取消了室外排烟井，应复核是否有影响。楼梯丙各层均设防火卷帘，其内部自身疏散如何解决？收费窗口开向扩大的合用前室设置乙级防火窗，防火窗是否影响此收费功能的使用？E轴对外的安全出口净宽不应小于1.1m。 4、建施05，药房的门应为防火门。 5、建施06，通往种植室的通道净宽应满足1.3m净宽的要求，其余通道同步复核；C轴北侧通道上未见开门。 6、建施07，排烟机房的门应采用甲级防火门，防火门应向疏散方向开启。 7、建施08，新增及改造的门窗材质应注明且不应低于原设计时标准。 8、应提供酒店部分改造现状图纸，总平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王永峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、检测报告中，现状图照片3、4中的补洞构件判定为a级的依据是什么。 2、计算书整体要求：未见计算信息输入及整体指标输出结果，不明确鉴定和加固分别执行的什么标准。未见抗侧刚度和质量的前后比对，仅用文字表达了结果；未见全楼建模，无法准确计算地震力，鉴定时，用目前的恒活组合下的配筋结果与原恒活地组合下的结果相比对，比对条件不一致，；未见柱脚荷载不大于原设计的前后比对。 3、未见板厚结果。板加固计算中的弯矩出处不明确。 4、复核带蹲坑卫生间荷载2.0/6.0是否满足实际情况。 5、未见JKL梁的加固计算，大模型中的梁为原截面高度，而实际施工图中加高了300。复核JKL的底部新增钢筋锚固长度。 6、总说明：设计依据中未列入通规及鉴定相关规范。未明确改造后续工作年限，也未明确新增钢楼梯工作年限。未明确与本工程有关的危大工程项次。 7、新增钢楼梯梁柱的耐火极限不足；模型中是否已按斜梁建入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 范雅利 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、排水横支管上应合理设置清扫口。 2、自喷系统平面图上喷头定位尺寸标注不全。（如一层咨询室处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、4APkt部分出线回路N线小于相线 ，且N线未有保护，不满足GB51348-2019，第7.4.5.2条要求。 2、无障碍卫生间求助按钮安装高度不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 3、新风机未就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 4、弱电间门开启方向不满足GB51348-2019，表23.4.2。 5、疏散通道疏散照度值不满足JGJ312-2013，第8.4.2条。 6、抢救室未考虑安全照明，不满足JGJ312-2013，第8.4.1.1条。 7、弱电竖井未设置接地干线，不满足GB51348-2019，第23.5.2.3条。 三 、其他意见： - 绿建专篇引用了非江苏省标准。 - 1APz1出线断路器带分励脱扣器用于火灾联动切除非消防电源需考虑辅助触点进行信号反馈。 - 复核4APkt部分出线回路断路器与导线的匹配情况。 - 1AP1等箱体内SPD应选用4P型。 - B1APEz1（B1APEz2）箱体出线断路器型号要求未标注。 - B1ACpy1（B1ACpy2）箱体系统图未表达火灾联动模块及消控室手动控制。 - 结合疏散指示系统与建筑专业复核楼梯丙入口处设置防火卷帘是否满足疏散要求。 - 复核二~四层不在本次改造范围内的合用前室、楼梯乙前室内的应急照明及火灾报警系统受本次改造的影响情况。 9、复核5~6轴室外疏散楼梯疏散照度值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 7条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州中诺口腔医院管理有限公司（原常州红梅大厦）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 与建筑明确建筑功能是否为医疗建筑，如需执行GB51039-2014（2024年版）、DB32/T4401-2022标准，应满足下列要求： a、新风量设计应符合GB50736-2012第3.0.6条及 GB51039-2014第7.1.13条要求；b、确认是否有洁净空调相关内容；c、无窗的治疗室、药房检验科等房间的通风设计应满足GB51039-2014第7.1.6、7.1.14、7.3.4、7.7.1条等要求。 - 暖施17 风管穿三层物料间等房间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： 1、暖施01 门厅等人员短期逗留区域的空调室内设计参数应满足GB50736-2012第3.0.2.2条要求。 2、暖施03 复核施工说明1.3条采用防排烟专用离心玻璃棉是否能满足管道耐火极限要求，建议参照国标图集22K311-5选用参考做法。 - 暖施11 复核一层3轴右侧房间的门洞高度，如低于该防烟分区设计清晰高度，则相应的房间应设置排烟设施。 - 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置，逐个自查。 - 暖施17 复核5轴处排烟窗及新风口与敞开楼梯间的距离是否满足建筑防火要求。 - 空调新风应经过滤处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份