关于施工图设计审查意见的函

常州市雷城网咖有限公司：

你单位报送的常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程（编号：2025S067）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S067

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S067

| 项目名称 |  | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经开区戚墅堰街道圩墩路68号 | 建设单位 |  | 常州市雷城网咖有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1529.4㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 14.05m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 二 、违反强制性标准： 1、新增F轴室外钢梯位于原设计汽车坡道范围内，存在安全隐患。F轴室外钢梯一层贴临营业厅外窗，6轴室外钢梯贴临自行车库要求业主自理，无法确保满足规范要求。本次不在改造范围的原设计疏散楼梯，首层均需通过其他功能空间疏散至室外，未见改造设计。不满足常住建【2024】187号二、5条要求。 2、二层外墙多处开窗或封窗，变动较大，应经相关部门认可。6轴室外钢梯出入口位于玻璃幕墙下部，未设防坠落雨棚，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021 4.3.2条。且应进行节能设计。 三 、其他意见： 1、多处增设卫生间，请明确对应部位首层功能。并复核标高。 2、隔墙与外窗间的封堵无详图，耐火极限1小时的要求请提供依据。 3、图中200厚隔墙请明确材质。 4、电竞酒店虽按歌舞娱乐场所进行消防设计，但其房间仍存在住宿属性，包间七无自然通风外窗，存在空气质量差的问题，建议作为其他空间使用。 5、消防专篇应明确是否属于局部改造，涉及建筑外围应补充总平面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐旭春 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 孙永宏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充鉴定报告。 2、结5中注明XZL01梁面标高，新增梁与原结构连接植筋做法中“按实际”？不妥。 3、本工程改造范围内所有梁柱板未加固处是否满足原设计要求，给出结论。 4、结05中增加水箱后（增加XZL01）处原框架梁柱和相关次梁是否需加固？请核。 5、请核原设计时风荷载地面粗糙度是否为C类？ 6、因未提供勘报，请核新增钢梯基础承载力是否满足要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王震 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建筑灭火器设计按A类严重危险级，1/E、大包厢1右下部位等建筑灭火器设计不符合GB50140-2005第5.2.1条。 三 、其他意见： 1、设计说明中有关建筑灭火器方面的描述与消防设计专篇不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈朦 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 带洗浴设施的卫生间未采取等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第12.10.4条。 - 消防配电线路与普通配电线路共用管道井未采用矿物绝缘电缆，不满足GB50016-2014(2018年版)，第10.1.10.3条。 - 未考虑通道照明的供电要求，不满足JGJ392-2016.，第3.3.2条。 三 、其他意见： - 火灾报警系统设计说明十二.16不满足GB51348-2019，第13.8.4.1条。 - 用于控制消防风机的火灾报警联动模块需明确各自相应的作用。 - 复核管道井门的开启方向，且管道井与卫生间贴临应有防水措施。 - 复核2轴线上防火门型式，若为常开型则火灾时应有自动关闭措施。 - 增补抗震设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹维维 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市雷城网咖有限公司（原好精彩家居总汇综合楼）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施06 风管穿包间6等房间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施01 分体空调的能效要求应注明，并满足GB55015-2021第3.2.14条要求。 - 暖施06 无窗的修杆室、布草间等房间应设机械通风，人员所需的新风量应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 3、复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份