关于施工图设计审查意见的函

江苏迈高精工技术有限公司：

你单位报送的高端医疗装备及储能智能冷却系统制造项目-车间一车间二幕墙（建筑、结构专业）（编号：2025S087）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S087

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S087

| 项目名称 |  | 高端医疗装备及储能智能冷却系统制造项目-车间一车间二幕墙（建筑、结构专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 和平三路北侧，东青路西侧 | 建设单位 |  | 江苏迈高精工技术有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏后肖幕墙装饰有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高端医疗装备及储能智能冷却系统制造项目-车间一车间二幕墙（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1#、2#PM-01/DY-01,一层8~9轴间3#楼梯间防火墙处设开启扇，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.5-5条。一层、夹层的防火墙、楼梯间处的防火封堵未见，且不应小于原设计水平实体墙宽度要求。（车间二同） 2、D107/112/113/114/115/204,防火封堵未封堵至幕墙背衬板处；防火棉上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.11条规定。 3、石材幕墙层间防火封堵未明确，缝隙大于250mm，应增设角钢等刚性支承构件或紧固件提高防火封堵紧密性，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.12条，并与结构复核。 4、1#DY-03，2#DY-04玻璃雨棚玻璃面板单块面积大于2.5平米，不满足DB32/T 4065-2021第12.5.11条。（车间二同） 三 、其他意见： 1、SM-01,幕墙设计使用年限不应小于25年，其支承结构的设计使用年限不应小于50年，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第1.0.3条规定。且采用规范中增加该规范。 2、本工程为以通风为主的丁类车间，外窗开启面积与地面面积比值复核。外窗可开启面积比不小于30%，与原设计复核。 3、1#、2#1~2轴卫生间应设开启扇，或增加机械通风井道及设施，与原设计复核明确。 4、1#DY-03,一层平面门有误。 5、6.3标高夹层，6轴处上空区，救援窗口有误。 6、2#DY-03，玻璃幕墙下方防坠落挑板未见，与原设计不符。 7、开启窗的型材壁厚不应小于2mm，未明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘俊杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吕春锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高端医疗装备及储能智能冷却系统制造项目-车间一车间二幕墙（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、井架（雨篷？）计算书中特征周期、场地类别取值错误，水平地震作用分项系数不满足GB55002-2021第4.3.2条。 2、补充雨篷钢梁与钢柱及主体结构连接节点计算、钢柱柱脚计算。 3、原土建图未见南侧雨篷钢柱基础，钢柱柱脚埋件如何设置？请核。 4、埋件布置图中标注为预埋件，未见编号及大样，另请补充相关计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘俊杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吕春锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 高端医疗装备及储能智能冷却系统制造项目-车间一车间二幕墙（建筑、结构专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补与屋顶接闪带连接的节点详图。 2、说明3.3（2），后锚固的做法不能满足GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，请复核是否已有满足要求的预埋件，并出具具体位置的图示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘俊杰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吕春锋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份