关于施工图设计审查意见的函

歌林云海商业管理（常州）有限公司：

你单位报送的常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程（编号：2025S088）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年2月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S088

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S088

| 项目名称 |  | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市常州经济开发区潞城街道东方东路165号 | 建设单位 |  | 歌林云海商业管理（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造4550㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层 |
|  | 建筑高度 | 35.15m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-04，疏散距离不满足《建筑设计防火规范》第5.5.17条的规定。 三 、其他意见： - 建施-02，构造表中缺水池，水处理机房等新增空间的地面，墙面，顶面做法。 - 建施-03，复核新增电梯基坑是否影响三层商业。 - 建施-04,1轴交K轴处电梯朝向空腔开门，此空腔是否有人员，疏散如何考虑？ - 建施-05，复核防火分区5F-1，是否是重新划分防火分区，防火分区范围应明确，复核疏散距离是否满足规范要求，划分后次主力店-健身中心的疏散距离疏散宽度是否能满足规范要求，应一并说明。 - 建施-08，M轴交3轴，楼梯临空处栏杆地面以上0.1m高度范围不应留空。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏映敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、要明确常州建筑科学研究院的检测鉴定是对改造前的现状进行的，而设计院的鉴定是对改造后的功能进行的，设计院现状鉴定报告中“故不再进行现场检测”描述与实际不符。 2、实际有柱加固，设计院的鉴定报告表1中，为何出现“抗力与效应之比大于1”；另外还出现“3 不涉及竖向抗侧力构件拆改”的描述，有误。 3、关于钢结构夹层：虽然定性为局部夹层，对原结构结构整体影响较小，但是夹层实际面积不小，其作为一个独立的楼层质量，产生了侧移和地震力，不能忽略对相关范围原结构构件的影响，未将夹层建入大模型整体分析地震作用。夹层钢柱全部通过原混凝土梁转换，混凝土梁采取了何种加强措施。钢夹层与原柱子的封堵做法未显示脱开。钢柱脚固接，对转换梁传递了扭矩，且柱脚节点的构造要符合实际受力假定，有效传递柱脚内力。钢结构是否执行抗规强节点弱构件等构造要求。钢楼梯的斜撑作用如何考虑的。未见夹层钢结构防火设计，并复核消防专篇中的防火涂料参数。 4、复核混凝土柱加大后节点核心区箍筋的搭接焊长度及拉筋，复核新增植筋的锚固长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 常泽坤 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 蔡军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施01 复核是否有室内净空高度有大于8米的场所？ - 水施05 排水系统未见排出管，请补充；并复核排水管是否穿越餐厅，餐饮厨房主副食操作、烹饪、备餐、主副食库房的上空？ - 水施11 复核空腔设置喷淋系统原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯先礼 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 营业区疏散照度值不满足JGJ392-2016，第5.3.2.2条。 - 新增电梯及空调系统负荷等级不满足JGJ392-2016，第3.3.2条。 - 部分不超过32A的空调室外机配电回路未采取剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.3）条。 - 1-5ALEyj-Z3存在集中电源给不同防火分区应急照明灯供电的情况，不满足GB55037-2022，第10.1.6条。 - 电梯轿厢未设置与消控室直通的专用电话，不满足GB50116-2013，第4.7.2条。 三 、其他意见： 1、1-4APbx1进线电缆N线截面小于相线，N线应按GB51348-2019，第7.4.5.2条设置保护措施。 2、1-4APbx1内还有空调及电梯，在前级断路器处待电梯迫降后切除电源,请复核是否同时满足GB50116-2013，第4.5.2.1条。 3、防火卷帘的配电回路断路器应选用过载报警不脱扣型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施098 PY-16井道的屋顶排烟风机未见，复核PY(F)W1-2(A)的排烟风量不满足GB51251-2017第4.6.1条要求。 - 暖施10 排烟风机PY-W-3(A)与补风风机的进风口的距离不满足GB51251-2017第4.4.4条要求，更换新的排烟风机应满足苏建函消防【2022】506号文第4.2.9条要求，并复核该风机与加压送风机的是否满足上述条文要求，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55015-2021等现行规范标准。 - 暖施06~08 部分防烟分区的编号有误，防烟分区4F-03-1（260m2）的排烟量计算有误，防烟分区4F-02-1~3的排烟设计参数与挡烟垂壁设置高度不符，防烟分区5F-1的排烟计算参数部分有误，逐个自查。 - 补充改造区域的排烟系统图（注明原排烟风机的参数）。 - 复核楼梯间及其前室内不应穿越或设置排烟管道。 5、与建筑复核空腔的功能定性，其内部能否设置管道及设备（考虑安装与维修）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马晶波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 费霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年2月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份