关于施工图设计审查意见的函

常州海中地餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目（编号：2024S1258）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1258

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1258

| 项目名称 |  | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道广化街273号 | 建设单位 |  | 常州海中地餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 城邑（北京）建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 730㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 22.95m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、二层5轴交F轴棋牌区的疏散门；一、三层卫生间的疏散门净宽不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.4。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、5轴交H轴处空间功能请明确。 2、包厢人数未明确，无法判断包厢门均未开向疏散方向是否满足规范要求。 3、首层1/7轴增设外门窗台阶复核是否影响道路交通，且出入口上方应设雨棚。立面调整应经规划部门认可。 4、复核三层F轴交4~5轴走廊净宽。 5、请按既有建筑改造工程要求编写消防专篇并明确是否属于局部改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵振强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、鉴定报告中仅对改造范围进行了检测鉴定，未见对房屋总体情况进行调查评定。 2、鉴定计算书不详细：未见计算信息输入及整体指标输出结果，未见计算简图、荷载、配筋等结果，不明确鉴定和加固分别执行的什么规范标准；未见抗侧刚度和质量的前后比对；未见基础复核，或柱脚荷载不大于原设计的前后比对。 3、鉴定报告中反映有新增板上隔墙、新增钢梁等，与之相关构件评定等级的依据时什么。 4、未见楼梯面载的导荷方式；楼梯是否按斜梁建入；未见楼梯柱脚连接、其他梁梁、梁柱连接计算。 5、总说明中改造后主体结构使用年限50年有误，其与新增钢梯未区别对待；未见改造后的楼面活载限值；设计依据中未明确改造前后的设计规范依据，尤其是通用规范。 6、未明确楼梯基础持力层名称及承载力，其埋深与原设计也不一致。 7、未见钢楼梯折梁的连接做法。 8、未见消防专篇及危大工程专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张威 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 楼梯间处自喷喷头宜不设。 - 消防专篇7.1中有关建筑灭火器A类严重危险级保护范围描述有误。 - 复核一下H/5轴旁小间内设置自喷喷头是否合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邢维超 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邢维超 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 应急照明集中电源箱设置位置不满足GB51309-2018，第3.3.8.2.2）条。 - 消控室未设置疏散应急照明，不满足GB51309-2018，第3.2.5条，并在疏散出口上方设置出口标志灯。 - 厨房间未考虑用电设备的等电位联结需求，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 三 、其他意见： - 引用的照明设计标准已废止。 - 改造项目，设计说明不应仅为与消防相关的内容。 - 增补非消防供配电系统设计，达到满足二次装修设计的基础条件。 - 复核短路隔离器所带设备点数。 - 卫生间增补洁具布置示意，确定是否存在洗浴设施。 6、明确厨房间是否使用燃气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张晓宇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张晓宇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海中地餐饮管理有限公司地中海私房菜餐饮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、部分无可开启外窗的人员所在的房间未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 2、卫生间未设排风系统，违反上述规范第6.3.6条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、房间面积未标注。 b、设吊顶的房间未注明为封闭式吊顶。 c、空调设备的APF等指标未标定。 三 、其他意见： 1、厨房如使用燃气，则应按GB50736-2012第8.3.9条要求设计事故通风设施。 2、如有面积大于50㎡、小于100㎡未设排烟设施的房间，其可开启外窗未标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨非 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杨非 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份