关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区雕庄街道办事处：

你单位报送的正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更，地下车库、楼梯间建筑、电气专业变更（编号：2019S936第二次变更、S937第二次变更、S938第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S936第二次变更、S937第二次变更、S938第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S936第二次变更、S937第二次变更、S938第一次变更

| 项目名称 |  | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更，地下车库、楼梯间建筑、电气专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 劳动东路南侧、雕庄路西侧 | 建设单位 |  | 常州市天宁区雕庄街道办事处 |
| 设计单位 |  | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更，地下车库、楼梯间建筑、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 汤燕萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计 0 条 |  |  |  | 建筑防火 0 条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 1#楼食堂、报告厅： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中注明本工程相关范围内未变更的梁、板、柱、基础经复核均满足原设计要求。 2、图中需加固的板配筋复核加固时荷载分项系数取多少？不详，建议注明。 2#、3#教学楼、4#综合楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中注明本工程相关范围内未变更的梁、板、柱、基础经复核均满足原设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 戴一文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吉强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、水变01-03 违反 GB50084-2017 7.1.2条 一层前厅处装饰灯下增设喷头与直立喷头间距不满足设计规范要求。 三 、其他意见： 1、水变01-05 结合原施工图喷淋系统设置场所火灾危险等级复核三层走道上空改用侧喷喷头是否满足GB50084-2017 6.1.3.3条？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张子萱 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更，地下车库、楼梯间建筑、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹骏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢作斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 正衡中学天宁分校（一期）项目-1#楼食堂、报告厅变更，2#、3#教学楼、4#综合楼建筑、结构、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 1#楼食堂、报告厅： 基本满足规范要求。 2#、3#教学楼、4#综合楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、排烟支管上的阀门、风口等配件及其安装标高应在图中表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘犇犇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王增光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份