关于施工图设计审查意见的函

常州凯洲大饭店有限公司：

你单位报送的常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（编号：2025S072）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S072

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S072

| 项目名称 |  | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道劳动西路202-5号一、二楼 | 建设单位 |  | 常州凯洲大饭店有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 2234㎡ | 建筑层数 |  | 4层 本次改造：1、2层局部 |
|  | 建筑高度 | 17.25m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、按编制深度要求，补充本次改造内容： 1）无障碍出入口未见。残卫处通道尺寸未见，门净宽未见，呼叫按钮未见。 2）一层9轴预留电梯井道、基坑标高、下部功能不明。 3）二层10~11轴中空区防火卷帘耐火极限未见。中空区周边梁、柱承重结构的耐火极限不应小于3h，防火保护与结构复核。 4）宴会厅、小包等未设门，疏散距离重新核算。疏散通道宽度补充。 5）厨房处上下层间窗槛墙高度不应小于1.2米，补充剖面，是否设吊顶不明，厨房区外窗开启不应被吊顶遮挡。新增风井至屋顶处平面补充，不应影响原屋顶网球场。 6）中空区临空处护栏做法补充，下部0.1m高度内不应留空。 2、一层12轴疏散门口1.4米范围内设台阶，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.19条。 3、二层11~12交C轴房间门宽不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.15-2条。 三 、其他意见： 1、三、四层分割使用部位现状、功能请核实。该建筑一层部分前期已经改造，本次改造1、2层，若3、4层也需改造，则改造面积大于50%，应按整体改造要求，请复核明确。 2、一层平面补充完整，4-5轴间布置、功能、疏散复核明确，该区首层外门应叠加上部疏散人流宽度，且不应布置可燃物。 3、热菜区是否采用燃气，灶台区贴邻疏散走道处建议采用加强措施，防止火灾、爆炸等不利影响。 4、利用原有疏散楼梯，地上地下楼梯间应采取防火分隔措施，常住建【2024】187号文-第五（二）-4条。 5、新增各卫生间下部是否有严格卫生、安全要求的房间，复核明确。新增封闭防水夹层采用91厚轻钢龙骨硅酸钙板，耐火极限1.0 h请复核，该层的构造做法补充，应采用有效措施保证密闭、防水性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 6、一层12轴处新增外门、台阶改造，是否影响小区出入使用请核实。与原装饰构件的交接复核补充。 7、墙体图例不清，各部位请复核。M0822用于疏散时，净宽复核。排烟机房应采用甲级防火门。中庭区3小时防火墙体材料做法复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中消火栓箱配置说明与选用图集不一致；复核消火栓启泵方式。 2.水施03 消防泵流量值与室内消火栓与自动喷淋合用泵不符合；复核原有消防设施是否满足现行消防规范要求？ 3.水施05 复核一层预留喷淋管径。 4.水施07 本改造工程未见设置可再生能源热水系统；设计说明中部分字体未显示。 5.水施09 请结合一层图纸，复核二层排水管道是否穿越一层餐厅、备餐等区域？结合三层图纸，复核三层排水管道是否穿越二层餐厅、厨房烹饪、备餐等区域？ 6.水施10 小厨宝冷水补水管未见设置止回阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、2ATE(PY)1系统图下说明2与系统图不一致，且用于控制消防风机的接触器需满足2 类配合要求。 2、AP-1-WP1回路导线选型有误。 3、未见可燃气体报警控制器配电。 4、复核二层10~11交G~F轴处是否封闭楼梯间内外应急照明共用配电回路。 5、位于洗碗间的AP-CF需考虑相应的IP等级。 6、结合JGJ64-2017，第1.0.4条、第5.3.1条复核相关负荷等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司改造项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施04 防烟分区2-2的门洞高度大于设计清晰高度不满足GB51251-2017第4.6.2条要求；复核3轴上侧采用普通门分隔的走道是否需设排烟设施。 - 暖施12 风管穿资料室的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关的现行规范、标准。 - 暖施07 用能计量，冷热源系统、输配系统、末端设备节能控制及运行模式相关内容应注明，人员密度相对较大且变化较大的房间宜按GB50189-2015第4.3.13条设计CO2浓度监测装置。 3、暖施10 与建筑复核空调冷媒管穿楼梯间是否满足GB55037-2022第7.1.8.2条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份