关于施工图设计审查意见的函

常州风之云体育文化传播有限公司：

你单位报送的常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S121）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S121

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S121

| 项目名称 |  | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道新城逸境园58号 | 建设单位 |  | 常州风之云体育文化传播有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造930㎡ | 建筑层数 |  | 地上2层 |
|  | 建筑高度 | 8.05m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04,4轴交J轴处，距离最近楼梯疏散标注的28.01m，疏散距离不满足《建筑设计防火规范》第5.5.17条。 三 、其他意见： - 建施-03,消防设计专篇中第2.4.1条，耐火等级及疏散距离描述有误。 - 建施-04，复核开向露台的门M1522，距离楼梯间窗间距是否满足规范要求，配电间的门应朝疏散方向开启。 - 建施-05，排烟窗应设置手动和电动开启装置，图中仅为手动开启。 - 应补充一层平面，同时复核两部楼梯一层开窗与周边门窗洞口间距是否满足要求，7轴处楼梯在一层形式是否为楼梯间？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王永峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑平面原设计为商铺，现改造为台球室，其功能、墙体分隔较原设计有改变，未见对原结构的安全性复核评定，也未有新功能的荷载限值等表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王永峰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、优化排水系统上通气管的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、火灾自动报警各系统的线缆如何从室外引入建筑物没有绘制，应补充。 2、送新风风机的功率图上未标注，其控制箱也未设计，应补充，并应采取节能控制措施。 3、缺2AL箱配电系统图，应补充。 4、火灾时非消防电源的联动切除未具体设计，应修改。 三 、其他意见： 1、2AP箱、2ATEL1箱的电源从何处引来，图中标注不清，请修改。 2、本工程线缆燃烧性能的设计标注不清晰，请完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨宏峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州风之云体育文化传播有限公司（原常州新城逸境一期）改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施05 消防专篇：防烟系统是否发生变化勾选应与平面图相符，补充各防烟分区的排烟设计参数列表。 - 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置（含节点详图），逐个自查。 3、暖施09 人员密度相对较大且变化较大的房间宜按GB50189-2015第4.3.13条设计CO2浓度监测装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份