关于施工图设计审查意见的函

常州嘉悦置业有限公司：

你单位报送的常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目（编号：2025S134）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S134

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S134

| 项目名称 |  | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道勤业路295号 | 建设单位 |  | 常州嘉悦置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 德邻联合工程设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 4900㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层 地下2层 |
|  | 建筑高度 | 43m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地下一层增设自动扶梯至有顶步行街，不满足公消【2016】113号一（三）条要求。 2、防火分区B1-03 E~F轴交35~36轴处商铺均需借防火分区B1-08疏散，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.9.1条（余请复核）。 3、消防专篇中十一、6条装修材料要求不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.3.4条. 三 、其他意见： 1、设计说明中大量淡显，是否为改造内容（看不清楚，如非改造内容无需表达） 2、商铺考虑后期分隔，大于50平米且经常停留人数超15人的商铺应能满足两个疏散出口要求。 3、复核疏散门、楼梯间门开启后净宽是否满足设计宽度要求（含首层） 4、防火分区调整，复核调整后的防火墙是否满足规范要求。 5、防火分区B1-01与防火分区B1-03间防火卷帘长度20米，复核是否满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 庄跃丰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中本改造工程相关范围内未变更的梁、板、柱、基础经复核是否满足要求？给出结论。 2、从检测报告中发现一层梁~×梁截面和配筋均不满足原设计要求，请对此梁进行复核加固，并提供相应的详细计算书。 3、提供的计算书中建议注明轴线号，另打印的字体太小，根本看不清。请自行复核，并给出结论。 4、负一层改造平面图中自动扶梯基坑范围内原设计图纸中是否有板？不详？如原图中为板，现如何切断板及钢筋应有说明。 5、S-4中，补充钢结构焊缝要求。（质量等级、焊条要求、焊缝厚度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 闵泽源 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘希 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防设计专篇中部分参数与原设计图不一致。 2、复核一下吊顶区域上部是否满足不设自喷保护条件。 3、核实一下商铺虚线处是否仅为划分商铺区域示意标线。 4、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周义 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 金英杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、宜增加配电干线图。 2、请复核需要电能计量装置的部位是否有遗留。 3、配电系统图中预留的照明回路的用途应标注明确，特别是备用照明回路。 4、配电系统图及其它各处标注选用的线缆的燃烧性能均应满足“设计说明”第五条的要求。 5、利用现有配电箱改造后再使用的配电箱，其修改的要求，图中进一步明确为宜。 6、请与建筑专业核实，是否有借相邻防火分区疏散的情形，如有，则应按GB51309-2018第3.6.11条规定设置相应的可变疏散指示标志灯具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方开谊 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈向东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、局部改造不得降低非改造区的消防安全条件，应予核实。 2、暖施14:29~31-G轴下侧固定支架间供回水管无法补偿。 3、商业、超市新风量宜按DGJ32/J96-2010第4.1.4条设计。 4、BF-B1-03计算补风量应为17250m³/h。 5、37-M轴右侧如在设计范围，则应设排烟设施。 6、32-E轴下侧及右侧走道用普通门分隔，总长大于20m，宜设排烟设施。 7、穿过防火墙、楼板的水管保温材料应采用不燃材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 钟诚凯 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱陈超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份