关于施工图设计审查意见的函

常州御景实业投资有限公司：

你单位报送的科创水镇二期新建项目-道路、室外雨污水（编号：2025SS059）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS059

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 科创水镇二期新建项目-道路、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051-R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 ①设计总说明及道路结构图中上面层材料前后不统一，请核改统一； ②设计总说明（六），再生级配砼骨料及施工要求： （1）材料要求有误，请核改； （2）缺少相应的级配设计，请补充； （3）施工要求过低，建议按照级配碎石的要求执行，请核改； ③设计总说明（六），侧平石材料及施工要求： （1）材料采用仿花岗岩，前后不统一，建议核改； （2）仿花岗岩的材料强度要求过高，应按照砼材料的指标要求执行，建议核改； ④路基处理30cm建筑再生料缺少相应的指标要求，建议补充； 2、道路放线图 ①放线要素标注不全，部分构筑物的标注不满足现场放线的要求，建议补充； 3道路结构图 ①本工程在现场秀水河路设置了出入后，打断的现状人行道及无障碍系统，应补充完善出入口处无障碍系统的相关设计； （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 冯兵 |  |  | 工程规模 | 小区道路，宽4-10m，面积11261m2 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 科创水镇二期新建项目-道路、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： 1、对地块中道路、建筑、附属用房、景观区、运动休闲区、海绵设施、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 2、地块出入口处雨水口宜适当加密设置。 3、个别排水管道转角小于90度，（主要是海绵设施溢流排水管接入雨水检查井处，标高不详），核实一下是否满足GB50014-2021第5.3.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜磊 |  |  | 专业负责人 |  |  | 周娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份