关于施工图设计审查意见的函

常州市新北区新东方教育培训中心有限公司：

你单位报送的常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目）（编号：2025S135）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S135

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S135

| 项目名称 |  | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市新北区龙锦路1590号（现代传媒中心）3号楼303商铺 | 建设单位 |  | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、该项目原设计为大商业，不存在图中的公共走道，应扩大改造范围否则疏散距离计算无依据。疏散宽度计算不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.21.7条。 三 、其他意见： 1、B12视图中未见防护栏杆，请复核是否满足规范要求。 2、补充房间隔墙与玻璃幕墙封堵措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑平面功能、墙体分隔较原设计有改变，未见对原结构的安全性复核评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计 0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施05 违反GB50084-2017 7.1.2条 喷头间距不满足设计规范要求。 三 、其他意见： 1.水施01 根据消火栓入口压力标注减压稳压型消火栓型号；明确消火栓箱内按钮功能；补充喷头流量系数等参数说明；补充本工程消防管道的系统工作压力。 2. 水施03 消火栓系统不设压力开关及流量开关与说明中有压力开关及流量开关启泵值相矛盾；调整设计消防专篇说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、3fAL1供向3AL1的回路无过负荷保护，不满足GB50054-2011，第6.1.1条。 三 、其他意见： - 明确本次装修区域非消防电源联动切除点的位置。 - 培训室照度均匀度不宜小于0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区新东方教育培训中心有限公司装修项目（原现代传媒中心项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施03 排烟防火阀的功能设置说明应满足GB55036-2022第11.3.5条要求。 三 、其他意见： 1、宜补充风管耐火极限做法的参考节点构造详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份