关于施工图设计审查意见的函

常州濮隐酒店管理有限公司：

你单位报送的常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S138）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S138

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S138

| 项目名称 |  | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德北路35号 | 建设单位 |  | 常州濮隐酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积：6460㎡ | 建筑层数 |  | 地上28层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 100m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施06，一层若为一个防火分区，面积超3000㎡，不满足《建筑设计防火规范》第5.3.1条。 - 建施08，十三层客房卫生间位于餐厅上方，不满足《民用建筑设计统一标准》第6.6.1-2条。 三 、其他意见： - 建施02， 设计依据中缺《建筑防火通用规范》。 - 建施03，消控室位置应注明。 - 建施06，店长室的门应标准门编号，另未改造部分平面布置与提供的竣工图不一致，未改造部分的安全出口，疏散距离等均应复核是否满足规范要求。复核卫生间通道净宽是否能满足1.2m的要求。 - 建施07，复核餐厅是否满足设一个安全出口的要求。补充厨房处外墙剖面，复核是否满足上下1.2m实体墙的要求；复核现状十一层的功能，同时十二层增加厨房后是否对十一层有影响；新增的无障碍卫生间外部1.5m回转空间不能满足要求。 - 项目未见垃圾收集间，楼梯应满足方便视觉障碍者使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、原设计图纸的设计号为“93004”，改造前，应满足GB55021第3.1.1条。 2、图中填充墙为加气砼砌块时，是否对承载力有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李程 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施05 违反GB50352-2019 6.6.1.2 条 餐厅上层应避免布置卫生间等有水房间； - 水施07 违反GB50974-2014 7.4.6条 无障碍房间不满足2股消火栓充实水柱同时到达室内任何部位的要求；类似问题自查修改。 - 水施09 违反GB50140-2005 5.2.1 条 灭火器布置不满足严重危险等级场所最大保护距离的要求；类似问题自查修改。 - 水施06 违反GB50084-2017 7.1.2条 厨房区域喷头间距不满足设计规范要求；类似问题自查修改。 三 、其他意见： - 水施01 补充消防管材选型说明、喷头安装图例、消火栓箱安装图集。 - 水施02 按既有建筑改造消防专篇格式填写消防设计专篇。 - 水施04 为何一层部分卫生间未设置喷头？复核一层酒店大堂吊顶高度。 - 水施05 平面图中补充原有消火栓立管，部分消火栓在平面图中显示不清晰，类似问题自查修改； - 水施11 复核热水热源；补充热水加热设施的供水温度和灭菌措施； 本工程未见设置可再生能源热水系统；明确热水管材。 - 水施14 未见厨房排水措施。 - 水施19 请结合十一层平面，复核十二层排水管道布置是否满足GB55020-2021 4.3.6条？同理结合十七层平面，复核十八层排水管道布置是否满足GB55020-2021 4.3.6条？本次改造楼层为独立供水分区，复核楼层供水压力及原供水干管是否需调整？原理图中补充楼层线，水施20同。 8.水施21 A103客房卫生间排水管穿越客房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张瑾 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张瑾 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 弱电机房配电箱负荷等级不满足GB51348-2019，第3.2.5条，且应增设计量；引至UPS的配电回路断路器规格大于总开关，且UPS为单相进线，故弱电机房配电箱计算负荷有误。 - 配电箱CT、APcf设在储物间，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条。 - 厨房未考虑用电设备的等电位联结需求，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 - 弱电机房未有接地措施，不满足GB51348-2019，第12.9.2条。 - 弱电机房未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 6、洗衣房未设置等电位联结，不满足JGJ62-2014，第6.3.4.2条。 三 、其他意见： - 消防专篇中应急照明照度值不低于10Lx的场所应勾选，设计说明四调整为与消防专篇一致。 - 电动排烟窗配电回路断路器选用过载报警不脱扣型，配电线路在与非消防线路共用的管道井内明敷时应选用矿物电缆。 - 12AP-WP1回路，导线相对断路器，规格偏小，余同。 - 本次改造不应影响到未改造区域的应急照明及火灾报警的正常运行。 - 复核绿建专篇中能耗监测系统的描述。 6、明确GB55025-2022，第2.0.15条的执行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州濮隐酒店管理有限公司装修项目装修改造项目（原常州市天龙大厦）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施07 与建筑复核，疏散楼梯间前室不应穿越或设置排烟管道，各层未注同， GB55037-2022第7.1.8条。 三 、其他意见： 1、暖施04 复核风管耐火极限做法示意图中是否有产品名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋刘琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份