关于施工图设计审查意见的函

常州沐汐电竞俱乐部有限公司：

你单位报送的常州沐汐电竞俱乐部有限公司装修项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（建筑、电气专业）（编号：2025S139）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S139

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S139

| 项目名称 |  | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司装修项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城13幢12号楼二楼 | 建设单位 |  | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司装修项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、墙体定位图，各墙体材料构造，耐火极限不明。消火栓嵌墙部位未见，嵌墙处墙体构造，耐火极限不明，不满足编制深度要求。 2、乙级防火门，采用地弹簧，不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.5.1条要求。 三 、其他意见： 1、地上部分耐火等级为一级，说明一有误。 2、8轴处楼梯间风井穿下部防火分区，应按防火墙要求进行相关防火分隔，与原设计各专业复核明确。 3、卫生间、吧台区下部房间功能不明，不应布置在有严格卫生、安全要求房间的直接上层，复核明确。 4、各房间门均应满足乙级防火门要求，地弹簧门能否满足要求，复核。 5、顶棚各基层材料均应采用A级材料，复核。 6、消防专篇室内各功能部位的装修材料及其燃烧性能表格按模版整理，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等。各装修材料的装饰材料表未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司装修项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州沐汐电竞俱乐部有限公司装修项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 2、请删除电施01、电施02、电施07、电施08中与本次装修设计无关的内容。 3、电施03中“一层弱电布线图”名称不对，应修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈怀东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份