关于施工图设计审查意见的函

江苏常州隆隆超市有限公司：

你单位报送的江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S153）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S153

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S153

| 项目名称 |  | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区戚墅堰街道劳动东路258号 | 建设单位 |  | 江苏常州隆隆超市有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1581.66㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 20.22m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1-A轴交1-6~1-14轴超市商铺面积不详，墙体材料不明，与相邻住宅楼梯间外门窗间距不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.4.1条。原商铺内部楼梯取消，请明确封堵方式，改造后二层房间如何使用是否满足规范要求。（4-3轴超市外窗与办公门厅外窗间距同步修改） 2、超市内通道净宽不满足《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 4.2.7条。 三 、其他意见： 1、配电间的门设于室外楼梯下部，虽为甲级防火门仍存在安全隐患，应修改。 2、4-3轴原通道设疏散门，应设防水侵入雨棚并请复核是否位于玻璃幕墙下方。 3、请标注收银区实际通道净宽，并复核是否满足疏散要求及无障碍通行（含出入口）要求。 4、补充有水房间墙面做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、消防设计专篇中部分参数与原设计图不一致。 2、复核一下吊顶区域上部是否满足不设自喷保护条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1AWE的SPD选型不满足GB50057-2010，第4.4.7.1条。 三 、其他意见： - 按JGJ392-2016，第3.3.2条复核是否存在二级负荷等级的需求。 - 去除设计说明五.3与本工程无关的场所应急照明照度值的表述。 - 1ALE-E2回路线路宜采用暗敷方式或采用矿物绝缘电缆。 - 烘焙间增设等电位联结措施。 - 明确1-6~1-14轴交1-A~1-C轴区域功能。 6、复核本工程是否有吊顶，火灾报警探测器的设置是否需要考虑梁的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏常州隆隆超市有限公司改造项目（原河苑家园住宅小区52#、55#楼一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施04 烘焙间等无窗房间应按GB50736-2012第6.1.4条要求设计新风。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021、GB55015-2021等相关的现行规范、标准。 2、暖施04 与建筑复核，1-1轴交2-B轴处外墙的排风出口是否满足GB55037-2022第7.1.11要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份