关于施工图设计审查意见的函

常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司：

你单位报送的常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼）（编号：2025S146）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S146

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S146

| 项目名称 |  | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市新北区三井街道龙锦路1590号1号楼101室 | 建设单位 |  | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、操作间未采用防火门，请明确是否存在高温油烟。 2、安全出口建议采用原设计出口（5~6轴处）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施07：按GB55031-2022第6.4.2~6.4.3条复核吊顶做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施02 补充消火栓入口压力并复核减压稳压型消火栓型号；明确消火栓箱内按钮功能；补充本工程消防管道的系统工作压力并复核消防管材。 - 水施03 消防专篇部分内容未填写完整并按既有建筑改造工程消防专篇格式填写。 - 水施04 小厨宝冷水补水管未设置止回阀。 - 水施05 校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、导线的产烟毒性、燃烧滴落物微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.1条。 三 、其他意见： 1、应急照明集中电源箱的进线编号，平面图与系统图不一致，增补应急照明集中电源 箱上一级配电箱系统图。本建筑高度大于100m，应急照明集中电源蓄电池应急持续供电时间不宜少于1.5h。 2、复核6轴交B轴处门洞是否作为疏散出口。 3、ALs-WS17等回路导线相对断路器规格偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市酒廷壹玖玖零商贸有限公司装修项目（原常州现代传媒中心-广电主楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关的现行规范、标准。 2、暖施06 一层防烟分区的门洞高度应注明，并应满足改防烟分区排烟参数的设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份