关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区潞城街道办事处：

你单位报送的常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程（编号：2025S155）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S155

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S155

| 项目名称 |  | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 潞城街道华丰路835号 | 建设单位 |  | 常州市武进区潞城街道办事处 |
| 设计单位 |  | 常州联鑫工程设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积：4089㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层 |
|  | 建筑高度 | 20.1m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-11，新增的气瓶间（乙炔）应明确其用量，《科研建筑设计标准》第5.2.3条。图中应明确哪些用房使用该气体，同时复核是否满足第5.2.5、5.2.6条的要求。气瓶间的设置应满足第10.4.1-3条的要求，单独布置，同时满足第10.5.3,10.5.4条的要求。 三 、其他意见： 1、建施-01，设计依据缺《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011。同时应明确此处三层生物安全实验室级别。 2、建施-05，楼地面防滑设计等级应注明。 3、建施-08，医废暂存室的门应为防火门， 4、建施-09,4轴东侧通道内防火门处净宽不应小于1.3m。复核实验室是否满足《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011，第4.2章的要求。 5、建施-10，位于疏散走道两侧的窗应为防火窗。各化学实验室具体采取哪类化学试剂应明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨俊 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 吴文杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：设计说明2条复核建施-06：2.8.11条相关信息。 2、结施-01：设计说明2条依据GB51249-2017第3.1.2和3.2.1条补耐火验算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曹许鑫 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、如采用减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、核实一下除了生物和理化实验室废水需收集处理外，其他废水是否均可以直接排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏 晨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陆孟骏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、四层5轴交F轴处设有放置乙炔的气瓶间，未设置燃气报警，不满足GB55037-2022，第8.3.3条，且该场所未有相应的接地措施，并复核事故通风的情况，场所内的电气设备与防爆要求相关的级别组别应明确。楼层设置乙炔气瓶间，需明确具体使用部位。净化平面图此处与改造平面图不一致。 二 、违反强制性标准： - 空调外机配电回路的电击防护附加防护措施不满足GB55024-2022，第4.6.5.1条。 - 空调外机的配电未有防闪电电涌侵入措施，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。 - 4AT（SX）1的双电源开关不满足GB51348-2019，第7.5.4.3条，5AT（SX）2同。 三 、其他意见： 1、三层3轴交C~D轴之间，双向疏散的门洞处，标志灯宜选用通行/禁止可变型产品， 四层同。 2、主要场所设计照度值需标明。 3、照明平面图增补导线芯数标注。 4、复核电净施-20位于走道上的配电箱是否满足DB32∕3962-2020，第10.2.8条。 5、复核选用的UPS容量是否满足GB51348-2019，第6.3.3.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐进 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 庄文伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施27 空调室内设计参数应满足GB50346-2011第3.3.5条及JGJ91-2019第8.1.3条要求（其中生物安全实验室的分级应注明），逐个自查。 - 暖施43、55 风管穿一层新风机房、三层的标本库、试剂库等的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。 三 、其他意见： - 暖施01、27 设计依据增加GB55015-2021等现行规范标准，与建筑复核本建筑是否采用适用GB50457-2019等规范，如适用则排风、排烟设计等应满足 GB50457-2019第9.2.12、9.2.18条等要求。 - 暖施33 空调机组的相关能效参数宜注明。 - 复核高效过滤器排风口的设置是否均满足GB50346-2011第5.4.5、5.4.6条要求。 4、暖施63 气瓶间（乙炔）的事故通风相关设计要求应说明，并与建筑复核，与本房间无关的风管是否能穿改房间的隔墙与楼板面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 董辉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郝春义 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份