关于施工图设计审查意见的函

常州优遇企业管理有限公司：

你单位报送的常州智慧商业研究院项目-改造工程变更（编号：2023S1087第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S1087第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：20231087第一次变更

| 项目名称 |  | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道和平中路326号（原清凉路143号） | 建设单位 |  | 常州优遇企业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、各层隔墙均有与外窗相交现象，请复核未与窗挺相交处封堵措施。 2、变更后客房布局上下错位，多间客房上部设卫生间，存在噪声、渗漏等隐患。墙地面防水构造、区域建议在图中明确。 3、复核首层外门开启后净宽是否不小于1400MM。 4、复核LT1 LT2外门窗与相邻房间外门窗间距。 5、复核不在设计范围商铺（9~14轴）的疏散门设置是否满足规范要求。 6、各层休息区具体功能，是否为公共休闲空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 乔烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邹曙 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 宋磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 |  | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水变2-14 设计深度不足 ，未见生活给排水系统设计请补充；复核上层排水管道是否穿越下层人员居住的房间？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪研 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 无障碍客房未设置声光警报器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 - 无障碍客房及其卫生间未设置求助呼叫按钮，不满足GB55025-2022，第4.2.3条，应增补并将呼叫信号报至有人值班处。 三 、其他意见： - 电动排烟窗配电回路导线的燃烧性能等要求宜与其他消防配电回路导线同。 - 复核2ZAL等配电箱总隔离开关是否具备火灾时可相应联动切除非消防电源的要求。 - 客房卫生间调整后需重新考虑内部等电位联结措施。 4、复核四层6~8轴交B~C轴火灾探测器的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张苏雅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张宏刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 |  | 常州智慧商业研究院项目-改造工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 |  | 蒋晓晖 |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 王一峰 |  |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱天文 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份