关于施工图设计审查意见的函

常州泰塔餐饮管理有限公司：

你单位报送的常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S159）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S159

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S159

| 项目名称 |  | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道怀德北路29号1层 | 建设单位 |  | 常州泰塔餐饮管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积880㎡ | 建筑层数 |  | 地上7层 |
|  | 建筑高度 | 33.9m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-03，架空层改造后原泵房安全出口取消，无法进出，不满足《建筑设计防火规范》第6.2.7条。部分餐厅包厢位于上部卫生间下方，不满足《民用建筑设计统一标准》6.6.1条。 三 、其他意见： - 建施-01，工程做法中卫生间墙面应满铺一层防水层，说明中仅1.8m高，不满足要求。 2、建施-03， 1/C轴上的门M1524，应为防火门；应明确防火分区02北侧原车库调整后的功能，若仍为车库则不应与南侧餐厅划分为一个防火分区；原锅炉房、风机房取消后，复核是否能满足使用功能及消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张娟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐丽娜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见新增隔墙的材料要求及抗震构造要求。复核新增隔墙下是否为原基础底板，否则应交待基础做法。 2、未见对原结构的调查评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张修境 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张建伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、如采用减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭莉娜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 文 如 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 1、公共厨房内未设置辅助等电位联结装置，不符合GB55024-2022第4.6.10条规定。 2、排风机未采取节能控制措施，不符合GB55015-2021第3.3.4条规定。 二 、违反强制性标准： 1、配电平面图中绘制的AL1、AL2、AL3箱的配电系统图没有，应补充。 2、火灾自动报警系统平面图中的1XD箱的引入线从何处接入，图中未绘制，应补充。 三 、其他意见： 1、厨房内宜设置消防疏散照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪顺利 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面2条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州泰塔餐饮管理有限公司西柿餐厅装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人员所在的无外窗的房间未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB50981-2014第5.1.4条未说明。 b、GB55036-2022第11.3.5条未说明。 3、无机械排烟设计计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 三 、其他意见： 1、洗碗间右侧如为防火隔墙，则排烟风管穿过处应设排烟防火阀。 2、防烟分区F1-2局部吊顶的高度应注明。 3、排烟风机出口排烟如影响其右上侧楼梯疏散，则应修改设计。 4、事故排风的室外排风口如不符合GB50736-2012第6.3.9.6条要求，则应修改设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄琛 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 乔启光 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份