关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目-辽河路~科勒路-雨水泵站工程（编号：2025SS063）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS063

常州市住房和城乡建设局监制

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目-辽河路~科勒路-雨水泵站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：下沉稳定系数 Kst 不满足要求，施工图采取了什么相应措施。 2、计算书：未见使用阶段的抗浮计算；未见2.4m标高处梁板计算；未见工字钢梁计算。 3、图纸SKI-2-8：未见工字钢梁的防腐设计；未见格栅板选型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐苏敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶蓉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目-辽河路~科勒路-雨水泵站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目-辽河路~科勒路-雨水泵站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、较大容量电动机（额定功率或总容量大于10KW）的电源转换开关应有延时转换时间（100~200ms），并应在图上标注开关使用类别，应补充。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年3月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份