关于施工图设计审查意见的函

常州凯洲大饭店有限公司：

你单位报送的常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业）（编号：2025S174）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S174

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S174

| 项目名称 |  | 常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道劳动西路202-5号一、二楼 | 建设单位 |  | 常州凯洲大饭店有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据立面图，部分门上未设观察窗，各暗房间内材料应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的规定，复核明确。 2、上、下层相通的中庭，墙面未采用A级材料，不满足GB50222-2017第4.0.6条的规定。 3、一层大楼梯临空侧护栏做法、高度不明，鱼缸处防护措施不明。一层大楼梯下部与相邻房间之间的防火分隔措施，做法、耐火极限不明。楼梯踏步高度、宽度不明，不满足编制深度要求。 4、消火栓嵌墙处应采取不能减弱对应部位墙体耐火极限的技术措施，未见。暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。 三 、其他意见： 1、建施04，地面1使用部位有误。楼面1使用部位未见。聚乙烯丙纶防水卷材是否为再生料，是否为禁止使用的产品，复核。卫生间墙面采用水泥基渗透结晶防水涂料，基层墙体复核，是否为混凝土材质。厨房顶棚、墙面做法未见。平顶2防水涂料层应作用于钢筋混凝土楼板。潮湿空间应采用防水、防潮材料。贴墙砖、大理石的各基层墙体材料复核。 2、建施05，楼梯踏步防滑Bd有误。 3、建施05玻璃类，各单块面积复核明确。安装在易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。建施13，外门窗玻璃材质、单块面积复核明确，B轴外门通行净宽复核。 4、无障碍卫生间呼叫按钮位置应在坐便器侧前方，坐便器靠墙间距复核。 5、地面图，楼面标高补充。 6、建施26-5节点，防火卷帘吊顶内隔断应分隔至楼板底，且此部分构造耐火极限应不小于3小时，做法补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、建施27-7节点，暗卫排风口开向内走道，请与暖通专业复核明确。 8、疏散走道墙面部分采用仿铜不锈钢、水纹玻璃，应为非镜面反光材料，复核明确。（水吧台、走道处银镜同) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州凯洲大饭店有限公司装修项目（二期）（原世纪明珠园会所综合楼一二层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厨房间内灯具、插座等的IP等级未作要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： 1、2AL中双电源开关与改造电气施工图规格不一致。 2、增补紫外线杀菌灯图例说明。 3、照明平面图增补导线芯数标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份