关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区郑陆镇人民政府：

你单位报送的常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二智能化工程（编号：2025S181）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S181

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S181

| 项目名称 |  | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二智能化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 天宁区郑陆镇舜河西路西侧，舜湖路北侧 | 建设单位 |  | 常州市天宁区郑陆镇人民政府 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市焦溪初级中学改扩建项目-初级中学、门卫一、门卫二智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 弱电机房的门不满足GB51348-2019，表23.4.2。 - 部分电梯轿厢内设置的摄像机安装位置不满足GB51348-2019，第14.3.6.8条。 - 生活给水泵房未设置人侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施，不满足GB55020-2021，第3.3.5条。 三 、其他意见： - 应按GB55029-2022，第3.5.2条2、3、4款明确视频监控系统管理端应具备的功能。 - 视频监控系统应满足GB51348-2019，第14.3.3条3、4、7款的要求。 - 设置在室外的摄像机选型应满足GB51348-2019，第14.3.6.3条。 - 摄像机需明确焦距等参数。 - 篮球场舞台灯光系统图灯具图例未有说明，应明确工作电压、功率等参数。 - 网络中心配电系统图存在总开关与分开关额定电流相同的情况。 - 财务室宜设置安防设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘雨欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡永建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份