关于施工图设计审查意见的函

常州信宏房地产开发有限公司：

你单位报送的常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-智能化工程-1#楼（编号：2025S188）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S188

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S188

| 项目名称 |  | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-智能化工程-1#楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 晋陵中路以东、龙城大道以南 | 建设单位 |  | 常州信宏房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-智能化工程-1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 生活泵房未设置人侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施，不满足GB55020-2021，第3.3.5条。 - 地下电动汽车停车位处未设视频监控设施，不满足常消〔2024〕91号、苏消委办〔2024〕43号，并于暖通专业复核文件要求的温度探测器设置。 - 厨房等区域未设置视频监控，不满足JGJ64-2017，第5.3.11.8条。 - 空气质量监测系统未在主要出入口及楼层设置公告牌，不满足DB32∕3962-2020，第8.4.3条。 三 、其他意见： - 未见安防系统的设计，按GB50348-2018，第1.0.3条复核是否已将安防系统纳入工程建设总体规划。 2、报告厅灯光系统图，应明确灯具功率，工作电压等参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄新诚 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨昌无 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份