关于施工图设计审查意见的函

常州灵动芯光科技有限公司：

你单位报送的常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S191）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S191

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S191

| 项目名称 |  | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东方三新产业科创园一期9栋1-2层部分 | 建设单位 |  | 常州灵动芯光科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 703.74㎡ | 建筑层数 |  | 4层 本次改造一、二层局部 |
|  | 建筑高度 | 19.85m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据提供的生产工艺说明，原辅料存放区应按中间仓库设置，图纸未见相关设计，不满足编制深度要求。车间内是否有高温、明火，易燃易爆部位请复核明确。 三 、其他意见： 1、改造设计非仅消防设计，若有采暖、空调使用，应满足节能一类要求，请与暖通专业复核明确。 2、各房间面积未见，人均使用面积不明。若小于20平米/人，则为劳动密集型企业。 3、疏散路径上的门设门禁，应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开。 4、二层设更衣换鞋区再进入车间，是否有洁净车间，复核明确。二层3轴处新增窗，是否有防火性能要求，复核。 5、各层救援窗口复核明确。 6、新增门窗编号，门窗表，材质，大样补充。新增各隔墙、隔断是否隔到楼板顶，不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴梦甜 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 包雷 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 朱明华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋增珍 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 贡伟荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“电气施工图设计说明”第一条中的建筑类别和设计范围内容不正确，应修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州灵动芯光科技有限公司超窄线宽激光模块二期生产制造项目-改造工程（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目11#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 无窗的车间应按GB50019-2015第4.1.9条要求保证每人不小于30m3/h的新风量。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021、 GB55015-2021等现行规范标准，分体空调的能效要求应注明。 - 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置。 3、按《江苏省工业建设工程消防设计文件编制指南（试行）》格式要求补充消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王成 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杨丽君 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份