关于施工图设计审查意见的函

常州怡得商业管理有限公司：

你单位报送的常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰（编号：2025S180）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S180

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S180

| 项目名称 |  | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市武进高新区凤栖路以西、龙帆路以南 | 建设单位 |  | 常州怡得商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-20，二层卫生间大样中，男女卫生间内尺寸不满足《民用建筑设计统一标准》第6.6.4条，6.4.5条的要求。此处卫生间位于一层餐厅上部，不满足6.6.1条的要求。 三 、其他意见： - 建施-01，5.1.25条，局部吊顶采用木龙骨+阻燃板，无法满足A级耐火极限的要求。 - 建施-02,第6.3条中关于木吊杆龙骨等说明应删除。6.8条为电气相关内容，不在建筑专业审查范围，应删除。 - 建施-11，部分店铺注明使用电加热，复核是否有厨房，厨房是否产生油烟，若有油烟，应采用防火隔墙、防火门与其他区域分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沃洪群 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建7、8、9：应复核图中新增100/200厚砼加气块隔墙处梁板承载力。 2、建22：主、副龙骨如何联接应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沃洪群 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下有用水需求店铺的上、下水管是否均设计到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹颖 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 贡伟荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、台球桌灯安装高度2.4米，其配电回路未采取30mA剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.5.4条，自查其余安装高度不高于2.5米的灯具配电情况。 二 、违反强制性标准： 1、水产区域的电气设备设置不满足JGJ392-2016，第4.5.5条。 三 、其他意见： - 复核主要通道照明负荷等级是否满足JGJ392-2016，第3.3.2条。 - 复核APcy-02、APcy-04配电箱是否向疏散通道凸起，是否满足DB32∕3962-2020，第10.2.8条。 - 敷设各店铺供电电缆得桥架宜在公共通道上方敷设。 - 设置在厨房间内的配电箱，宜在其系统图处标注IP等级要求。 - 未见JGJ392-2016，第9.7.4条得相关设计内容。 6、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州怡得商业管理有限公司装修改造项目-装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、空调风管绝热材料热阻值不符合DGJ32/J96-2010第4.3.15条要求。 2、多联机及新风机组APF未标定（GB55015-2021表3.2.12-2、表3.2.13-5），违反江苏省绿色设计深度规定（2021年版）第4.3.1条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、本装饰设计平面布置、吊顶宽度、门窗等无变更，与已审查通过的“常州怡得商业管理有限公司装饰改造项目-改造”一致，消防设计按已审查通过的内容实施，设计未予说明。 b、GB50016-2006已废止，应按GB50016-2014（2018年版）执行。 c、GB21454-2008已废止，应按GB21454-2021执行。 d、橡塑未注明为难燃B1级。 e、冷媒未注明。 f、无空调室外机平面图。 三 、其他意见： 1、多联机集中控制系统设在消防控制室，应与电气专业确认是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈正军 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份