关于施工图设计审查意见的函

常州荟恒品牌管理有限公司：

你单位报送的荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S190）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S190

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S190

| 项目名称 |  | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道中吴大道1150号和平国际商业街6-1002号 | 建设单位 |  | 常州荟恒品牌管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 9433㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 23.95m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 该项目位于原和平国际A6号楼一、二层。原设计为商业，2022年经改造设计为格乐丽雅乐园（部分完成，均未竣工验收）。本次改造区域功能为柜架式营业厅，经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文： 1、本次改造改变原设计防火分区，防火分区一面积达7089.3平方米，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022 4.3.16.2条。 2、LT1a外门与相邻洞口间距小于1米，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.8.8条。 二 、违反强制性标准： 1、疏散宽度计算应按现行规范设计。非改造区位于本次改造的防火分区内，未见改造设计，不满足《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》5.1.1条要求。 三 、其他意见： 1、请按既有建筑改造工程要求编写消防专篇并明确是否属于局部改造。 2、复核营业厅内是否使用区域均满足疏散距离要求；营业厅部分区域需经后勤区疏散，后勤区通常限制进出，应明确保障措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、鉴定报告中描述了新建设计及历次改造设计过程，但未见竣工图；鉴定报告描述格乐丽雅未施工，而提供的照片中反映出立面已施工，两者描述不相符；如果没有验收合格后的竣工图，如何判定现场改造过的构件鉴定结论为Bsu级。 2、仅对改造区域底部2层进行结构计算，计算结果与原设计的全楼模型进行比对，比对条件不一致。 3、未见新增隔墙的规格型号，比如轻钢龙骨的图集选型，加气块的强度砂浆强度及其连接等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周小平 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、如采用减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、室内消火栓系统如采用分区供水，则本设计应明确室内消火栓系统接哪个分区。 3、ZP-4立管一层处采用两个减压孔板，需分别注明孔径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘汝馨 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1AL1等箱体进线电缆选型不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 2、未见配合暖通专业进行空调室内机配电，设计深度不足。 3、大型超市，人员密集区域疏散应急照明照度值不满足JGJ392-2016，第5.3.2条。 4、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： 1、一层N轴交9轴处配电间门改为向外开启。 2、属于一级负荷的走道照明由何处供电应明确，相应的系统图在本次设计中进行表达 （若沿用原图配电箱，则将配电箱系统图放入本套施工图中并做好标注），作为装修设计的基础条件。 3、明确JGJ392-2016，第9.7.4条的执行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 荟品仓改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施08 排烟管穿L轴交4轴的防火隔墙处应按GB55036-2022第11.3.5条要求设置排烟防火阀。 - 空调水管应按GB50736-2012第8.5.20条要求设置固定支架，并满足管道补偿要求。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等现行规范标准；后勤区域、办公、员工餐厅等房间的空调室内参数未见（绿建专篇同）。 - 暖施03 应按GB55037-2022第2.2.5条设置应急排烟排热设施（由建筑专业判断与实施）。 - 暖施05 空调循环水泵的运行台数、设计冷负荷等参数有误；最不利风系统的设计计算应注明；排风热回收装置的相关说明未见；室内空气质量监测的相关内容应与平面功能要求。 - 暖施06 风冷热泵机组类型、全热交换器的回收效率等参数需复核调整。 - 按施工图设计深度要求补充排烟系统图。 - 暖施08、09 各层平面的隔墙高度应在平面图逐一标注，复核各防烟分区的挡烟分界面是否正确。 7、暖施10 无窗的功能用房应设机械通风，并满足GB50736-2012第6.1.4条要求，逐个自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份