关于施工图设计审查意见的函

中信银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S193）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S193

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S193

| 项目名称 |  | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城1-2幢101号 | 建设单位 |  | 中信银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 典筑设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 687.49㎡ | 建筑层数 |  | 4层 本次改造一层局部 |
|  | 建筑高度 | 17.41m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、外门窗改动处，未见门窗表、材质、热工性能，门窗大样。无障碍设计、低位服务设施等相关未见，不满足编制深度要求。 2、消防专篇内容、格式按常住建【2023】150号，苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程完善。 三 、其他意见： 1、疏散门内侧设防盗卷帘门，此门的使用时间请明确。 2、联动区的门是否设门禁，疏散时使用要求请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高爽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张鹤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 高爽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张鹤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 如采用减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 程明柱 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 钟强 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、AP-WP2出线回路的保护开关的整定电流值与下级配电箱总保护开关的整定电流值倒挂，应修改。 2、设计深度严重不足，应补充，具体列出如下： AK、ALSW箱配电系统图绘制不到位。 ALE1箱市电监测信号未标注从哪个配电箱引来，应补充。 电源从他处引来的配电箱，配电平面图中未绘制电源从何处引入。 新风机的控制箱未设计。 配电平面图中无排烟风机的配电供计。 3、消防设计专篇的编写不符合苏建消防【2022】6号文要求，应修改。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 秦石建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 李斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、会议室未送新风，违反DGJ32/J96-2010第4.1.4条。 2、风管穿过UPS设备间防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 3、无空调风管绝热材料及热阻值说明，，违反DGJ32/96-2010第4.3.15条。 4、不符合施工图设计文件深度规定： a、GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条及第9.3.13.3条未说明（空调）。 b、冷负荷计算书中室内设计温度与图纸不一致。 c、NS-02：石棉制品材料不符合规定要求。 d、NS-04：室外气象参数错误；排烟风管垫片采用阻燃材料不符合要求。 e、吊顶未注明为封闭式（排烟）。 f、排烟出口离其上侧疏散楼梯出入口距离近，不符合要求。 三 、其他意见： 1、UPS设备间应设机械排风。 2、核空调室外机设置是否符合GB50736-2012第8.3.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋云生 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈巍巍 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月28日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份