关于施工图设计审查意见的函

歌林云海商业管理（常州）有限公司：

你单位报送的常州歌林公园装修改造工程-一、二层装修工程（公共区域）（建筑、电气专业）（编号：2025S196）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S196

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S196

| 项目名称 |  | 常州歌林公园装修改造工程-一、二层装修工程（公共区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市常州经济开发区潞城街道东方东路165号 | 建设单位 |  | 歌林云海商业管理（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-一、二层装修工程（公共区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装施-1-02-07，通道天花采用镜面板，不满足GB55037-2022，第6.5.2条。 三 、其他意见： - 装施SM-02，中庭栏杆水平荷载取值不满足JGJ/T470-2019，第4.3.2条。 - 消防设计专篇深度不满足。 - 装施-1-01-04，通道中设置水池，复核去除水池后，通道净宽度是否满足JGJ48-2014，第4.2.10条。 - 装施-1-01-07，天花材料援用金属板，部分位于通道上部，复核此材料是否为镜面反光材料？ - 装施-7-01-01，临中庭玻璃栏杆净高不应小于1.2m。复核冲孔铝板、铝板等钢构喷涂白色涂料是否能满足A级耐火等级的要求。 - 装施-7-01-02，纸面石膏板上喷涂米白色涂料应满足A级耐火等级的要求。 7、装施-8-01-02，带地漏及上下水的地面多为用水房间地面，应补充防水层。复核C类防火玻璃使用的部位，若为疏散走道两侧，应满足防火三性的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏映敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-一、二层装修工程（公共区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、公共区域有坡屋檐装修，请核楼面荷载是否够； 2、早雪滑道与鸟园之间新增隔墙，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 苏映敏 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园装修改造工程-一、二层装修工程（公共区域）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 电装施-02，导线穿管管径选择表的导线型号与本工程选型不一致。 - 1-1AL等箱体系统图在改造图中未有体现，应明确其来源，且箱体总开关在本次设计中相对原设计有改动，应复核对供电干线的影响。 3、复核1-1AL-DS1等回路所供导向标识安装高度，若低于2.5米则其配电回路应采用30mA剩余电流保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份