关于施工图设计审查意见的函

歌林云海商业管理（常州）有限公司：

你单位报送的常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S195）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S195

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S195

| 项目名称 |  | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市常州经济开发区潞城街道东方东路165号 | 建设单位 |  | 歌林云海商业管理（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装施1G1-02，四层、五层功能为儿童游乐园，不满足《建筑设计防火规范》第5.4.4条。 三 、其他意见： - 消防设计专篇深度不满足。 - 装施-4P-ZK-01，栏杆净高不应小于1.2m，玻璃水箱单片玻璃面积过大，是否有符合要求的玻璃，应复核。 3、装施-4P-EL-01，原建筑窗处无窗台应设置护窗栏杆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏映敏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 苏映敏 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 邵强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中塑料排水管阻火圈设置要求错误；管道抗震说明不完整。 2.水施06 复核生活给水系统是否须设置防回流污染设施？小厨宝冷水补水管未见设置止回阀；排水系统图与平面图不一致（如WL-Z8、Z5等），请修改调整；预留排水管上补充防止排水管道内的有害气体窜入室内的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯先礼 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌林公园萌宠乐园装修改造工程-四层1~9轴交G~P轴、五层1~7轴交G~P轴装修工程（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明七.9.b条与八.1条不一致。 - 四层照明平面图增补导线芯数标注。 - 4ALmc1由1-4AW箱体引来，其容量超过改造设计容量，且进线回路编号与改造设计冲突。 - 4ALmc1箱体前不具备操作空间。 - 4ALmc1大量插座配电回路穿管埋地引出管道井，复核敷设方式的合理性。 - 改造设计不具备本次装修设计营业厅值班照明一级负荷的供电条件（设计说明四.1条）。 - 改造设计图中未见4ALmc3进线所引的2-4AW箱体。 - 4ALmc3暗装于防火分区分隔墙，应复核对墙体耐火极限的影响。 9、本次装修设计引起的改造设计配电箱调整，应相应变更改造设计图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邹锦程 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份