关于施工图设计审查意见的函

迪力普电子（常州）有限公司：

你单位报送的迪力普电子（常州）有限公司新建新能源测试装备研发生产基地项目-综合楼、车间、门卫幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S197）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S197

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S197

| 项目名称 |  | 迪力普电子（常州）有限公司新建新能源测试装备研发生产基地项目-综合楼、车间、门卫幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 春江南路西侧、飞龙西路南侧 | 建设单位 |  | 迪力普电子（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城建校建筑规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 迪力普电子（常州）有限公司新建新能源测试装备研发生产基地项目-综合楼、车间、门卫幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施02，玻璃类型与原施工图不一致，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋明洁 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 傅新霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 迪力普电子（常州）有限公司新建新能源测试装备研发生产基地项目-综合楼、车间、门卫幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、施工图中立柱与主体结构连接方式不能反映立柱的计算假定，双跨立柱计算假定为上支座双向约束的不动铰，下面2个支座仅水平约束。 2、后锚固锚栓间距边距在施工图中未见体现，必须与计算一致。 3、复核雨蓬挑梁根部的主体结构梁受扭。 4、未明确雨篷梁与预埋件的连接形式。 5、雨蓬积雪荷载按GB5009-2012表7.2.1第8项次复核。 6、按建筑专业要求确定该雨蓬是否有耐火极限要求。 7、未见软件名称及版本号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 宋明洁 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴越 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 迪力普电子（常州）有限公司新建新能源测试装备研发生产基地项目-综合楼、车间、门卫幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补防雷节点详图。 - 设计说明四.11条关于独立接地冲击电阻值的要求不满足DB32／T4065-2021，第4.9.12条，且实际情况为共用接地。 3、设计说明四.11条所述均压环均位于建筑物顶部，根据GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，建筑外墙垂直敷设金属件顶端底端均应与防雷装置连接，设计中应给出具体做法及位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋明洁 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴越 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份