关于施工图设计审查意见的函

牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司：

你单位报送的牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部）（编号：2025S201）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S201

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S201

| 项目名称 |  | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城2幢1号，2号，3号，4号，5号 | 建设单位 |  | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1273㎡ | 建筑层数 |  | 18层 |
|  | 建筑高度 | 52.35m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、原设计1#、6#楼为两栋建筑贴临设计，改造后为一栋建筑，并非仅改变防火分区，应按《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》中整体改造要求进行设计。 2、无障碍楼梯、卫生间未见无障碍详图，设计深度不满足要求。 三 、其他意见： 1、明确档案室的门尺寸及型号，补充房间隔墙与外窗封堵措施。 2、牙科诊所通常具有治疗功能，其疏散距离等应满足医疗功能要求。S-C轴楼梯首层分隔原S-C轴~S-A轴商铺部分空间且原商铺楼梯需取消并封堵，该商铺需一并进行改造。 3、复核走道两侧隔墙上的门窗面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应补充对原建筑的评价。 2、结4：电梯基坑图应完整，且复核与基础位置关系。 3、结5：请核“现浇板板增大截面法加固”图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 曾红贵 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯俊福 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排水管道穿越变形缝未采取相应措施，不符合GB50015-2019第4.4.1.4条。 三 、其他意见： 1、复核一下一层S-C轴处是否满足GB50974-2014第7.4.6条。 2、复核一下消防车道上部的排水管是否影响消防车通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、RAP（ICT）箱的防护等级不符合其安装在屋顶室外环境的要求，应修改。 2、屋顶室外安装的电气线路的防雷措施未设计，应补充。 三 、其他意见： 1、电施-06图中所标注的消控室所在位置不明确，请修改完善。 2、“火灾自动报警及联动系统图”中切除非消防电源配电箱的编号应标注出来，请修改。 3、电施-13中有两个火灾警报器分别移至两个楼梯安全出口附近，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 牙立克口腔门诊部（常州）有限公司钟楼分公司改造项目（原龙江路、勤业路交叉口东北地块-A1#A6#一三层局部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层S-C轴（A6商业）下侧无外窗的休息室未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条（化验室、无菌室如常有人，则应送新风）。 2、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、楼梯间通风窗详图未画出。 b、吊顶未注明为封闭式。 c、CT室无通风设计，比照GB51039-2014第7.7.6条，不符合其第3、4点要求。 三 、其他意见： 1、CT室、清洗间、消毒室、无菌室及医疗废弃间排风如对附近住宅或其他人员所在的房间影响，则应修改设计；如比照为上述规范第7.1.14条的范围，则排风应处理达标后排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋云生 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈巍巍 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份