关于施工图设计审查意见的函

常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司：

你单位报送的常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S200）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S200

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S200

| 项目名称 |  | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市武进高新区凤栖路以西、龙帆路以南 | 建设单位 |  | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积800㎡ | 建筑层数 |  | 地上5层 |
|  | 建筑高度 | 22.82m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-04， 部分包厢面积超30㎡，使用人数超15人，应设两个安全出口《建筑设计防火规范》第5.5.15-3条。 三 、其他意见： - 建施-02，缺有水房间顶棚做法。 - 建施-03，第1.2.2改造范围中，本次改造应选已改变功能。 - 建施-04，KTV区域改造设计4轴以东台球室部分功能空间，应征询相应业主同意后方可实施。本区域原卫生间为本层服务，改造后东侧奥特莱斯等功能空间缺少卫生设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 韩晓烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 曾婷婷 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 韩晓烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 曾婷婷 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下二层上空是否均允许有排水管道敷设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐 鹏 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张 磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排烟机房未设消防专用电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 三 、其他意见： - 地面标志灯配电采用耐腐蚀橡胶线。 - 明确排烟风机房壁灯安装高度。 3、原走道照明若有专用配电箱，本次改造宜利用，并将系统图放入本次设计图中同时注明出处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 熊文章 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王旭请 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州武进区音蒗歌舞娱乐有限责任公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区（3F-6）有前厅及收银区，未按房间设计排烟量，违反GB51251-2017第4.6.3.1条，且排烟支管流速不符合第4.4.7条要求。 2、送、排风管穿过防火隔墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 三 、其他意见： 1、防火风口耐火极限不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 冯吉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份