关于施工图设计审查意见的函

常州壹佰动能智能科技有限公司：

你单位报送的常州壹佰动能智能科技有限公司高端新能源电机及电动车项目-研发车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S211）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S211

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S211

| 项目名称 |  | 常州壹佰动能智能科技有限公司高端新能源电机及电动车项目-研发车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 和平三路北侧，东青路西侧 | 建设单位 |  | 常州壹佰动能智能科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏后肖幕墙装饰有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州壹佰动能智能科技有限公司高端新能源电机及电动车项目-研发车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、该幕墙防火封堵为楼层封堵，复核JD17是否将室内与幕墙空腔完全封堵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张严 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吕春锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州壹佰动能智能科技有限公司高端新能源电机及电动车项目-研发车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 程震 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1010 |  | 联系电话 |  | 13961421663 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、23.2米标高处，铝板幕墙大面部位悬挑800mm，需要复核钢架及埋件，并提供相关计算书。 2、悬挑3.2米大雨棚的预埋件锚筋规格，计算书及施工图不统一。该雨棚钢架需要采用有限元软件计算，复核埋件并提供计算书。悬挑大雨棚对主体结构梁扭矩较大，明确主体结构能否满足雨棚受力要求。 3、节点图JD-17中，玻璃幕墙顶部固定在雨棚主钢梁上，提供该部位计算书。 4、节点图JD-15中，检查铝板层间防火层底下的承托角钢，其余类似节点自查。 5、悬挑1.7米雨棚的预埋件锚筋规格，计算书及施工图不统一。 6、铝板胶缝尺寸没明确。铝板面板尺寸达到1.3米*4.5米，胶缝能否满足铝板变形要求？请复核计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张严 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吕春锋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州壹佰动能智能科技有限公司高端新能源电机及电动车项目-研发车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计说明五.8及避雷节点大样图说明中《民用建筑电气设计规范》版本已废止，避雷节点大样图说明中GB50057规范名称有误。 2、根据GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，建筑外墙垂直敷设金属件顶端底端均应与防雷装置连接，设计中应给出具体做法及位置，并增补与避雷带的连接详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张严 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吕春锋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份