关于施工图设计审查意见的函

常州泰富百货集团有限责任公司：

你单位报送的南大街步行街北侧提升改造项目-1#变更（编号：2024S808第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S808第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S808第二次变更

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区青云坊北侧、延陵路南侧 | 建设单位 |  | 常州泰富百货集团有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建变-01-09，B8轴交H轴处新风机房开洞，与北侧玻璃幕墙间实体墙间距不足2m，不满足《建筑设计防火规范》第6.1.3条。 三 、其他意见： 1、建变-01-02，底图与本次提供的施工图不符。 2、建变-01-04，地下室增加消防泵房、水池后，非机动车停车面积减少，复核是否能满足规划对非机动车停车的指标要求。 3、建变-01-06，卫生间调整后未见室内外高差等挡水措施。 4、建变-01-07，中庭使用异形卷帘应提供相关证明材料，同时应满足GB55037-2022第6.4.7条关于防火卷帘的要求。 5、四层及夹层卫生间取消后，可能带来功能缺失，影响顾客正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王锃 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 二 、违反强制性标准： 三 、其他意见： 1、建变-01-03，新建建筑应安装太阳能系统，项目未见。外墙保温参考的LX企业标准已过期，应提供重新提供，其设计不应指定产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王锃 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计计算书中设计依据项有的规范为旧版本。 2、核实一下保护防火卷帘喷头选型是否满足GB 50084-2017第5.0.15.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核三四层自动扶梯端头吊装疏散指示标志的指向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-1#（重新审查）变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、下列防烟分区间未设挡烟垂壁，违反GB51251-2017第4.2.1条： a、三层大中庭左、右侧防烟分区之间。 b、三层B5-G轴右上侧、右下侧防烟分区之间。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、多处排烟防火阀手动开启装置未设在本防烟分区。 b、三层B3-J轴左侧防烟分区排烟口未设在本防烟分区。 c、四层B7-D轴防烟分区排烟量有误。 d、四层2个防烟分区无排烟参数。 e、四层为镂空格栅吊顶，挡烟垂壁顶应为楼板顶或梁底，设计未予说明。 f、五层1个防烟分区无排烟参数。 g、屋顶B5-J轴左侧排烟风管穿井道处排烟防火阀未标注。 h、二、三层右下侧男卫、女卫外走道未设排烟设施。 i、屋顶YY-15、16排油管穿屋面板处未设FD150。 三 、其他意见： 1、排油烟设备符合GB18483-2001第5.5.1条、排油烟风管坡度及隔热等要求应予说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份